ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

29.03.2018   №  18

Схема оптимізації

системи водопостачання та водовідведення

м.Нова Каховка

Науково-виробничий центр «Еколас»

# Номер договору – 1027  від 01.02.2010 р.  та дод. угода №1 від 04.04.2011 р.

Замовник – КП „Міський водоканал”  м. Нова Каховка Херсонська область

Розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання  та схеми каналізаційних мереж м. Нова Каховка  та технічних заходів по оптимізації роботи водопровідної мережі міста  .

Ліцензія серія АД №030945 от 29.02.2012 р.Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд. Водопостачання , каналізація.

(Державна  Архітектурно-будівельна інспекція Україна)

Свідотство про державну реєстрацію авторського права №51037 от 30.08.13 р.  Комп'ютерна програма  « Програма гідравлічного моделювання водопровідних мереж різної складності і конфігурації населених пунктів будь якого розміру « Гідра»

Зміст

| 1 | Підстава для розробки | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Призначення і цілі створення | 5 |
| 2.1 | Вступна частина | 5 |
| 2.2 | Мета створення схеми оптимізації | 6 |
| 3 | Вимоги до розробки заходів по оптимізації централізованого водопостачання на базі розробляємої гідравлічної моделі | 7 |
| 3.1 | Завдання, які вирішуються схемою оптимізації в цілому | 7 |
| 3.2 | Функції гідравлічної моделі що використовуються в процесі розробки заходів по оптимізації системи централізованого водопостачання | 7 |
| 3.3 | Вимоги до схеми каналізаційних мереж | 9 |
| 3.4 | Вимоги до програмного забезпечення | 11 |
| 3.5 | Вимоги до інформаційного забезпечення | 11 |
| 4 | Характеристика та аналіз сучасного стану централізованого водопостачання | 11 |
| 4.1 | Об'єкт розробки | 11 |
| 4.2 | Загальна характеристика системи водопостачання | 13 |
| 5 | Вихідні дані необхідні для розрахунку гідравлічної моделі.. | 43 |
| 5.1 | Гідравлічний розрахунок системи централізованого водопостачання | 44 |
| 6 | Перелік основних недоліків (проблем) системи водопостачання | 48 |
| 7 | Висновки за підсумками гідравлічного розрахунку і проведенного аналізу системи централізованого водопостачання | 49 |
| 8 | Опис і характеристика системи водовідведення | 58 |
| 9 | Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. | 78 |
| 10 | Формування переліку заходів схеми оптимізації | 85 |
| 11 | Список використаної літератури | 115 |

# 1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

# Дана робота виконана на підставі  врахування нижчеперерахованих документів:

- договору № 1027  від 01  лютого  2010 р. та дод. угода  №1 від 04 квітня 2011 р. між НВЦ «Еколас» і  КП „Міський водоканал” ;

- технічного завдання на розроблення гідравлічної  моделі мереж водопостачання та схеми каналізаційних мереж та технічних заходів для оптимізації схеми водопостачання.

# Найменування та реквізити Замовника:

# ЗАМОВНИК (користувач) системи:

КП „Міський водоканал”

Херсонська обл. м. Нова Каховка

вул.Електромашинобудівників,6

Код  32218122

Р/р 26004060026160

ВАТ „Мегабанк” МФО 351629

ІНН 322181221022

Св.№ 30420867

# ВИКОНАВЕЦЬ:

Приватне мале підприємство науково-виробничий центр «Еколас» (НВЦ «Еколас»)

93408 м. Сєвєродонецьк, Луганської обл.

вул.  Б. Лещини, 35

тел / факс (06452) 4-44-94

р / р 26004060026160 в Луганському філіалі

«Приватбанк» Код ЄДРПОУ

банку 13390391 МФО 304795 ІПН 13390391 Свид. 200074381

# ИНН 133903912149

# E-mail: ekolas@ukr.net

# 2 ПРИЗНАЧЕННЯ І ЦІЛІ СТВОРЕННЯ

2.1 Вступна частина

Раціональне використання питної води та зменшення її втрат представляє собою одну з найактуальніших проблем сьогодення.

У сучасному світі швидко розвивається не тільки технічний прогрес, але і його наслідки – нестача продовольчих товарів і енергоресурсів. І самим незахищеним, як не дивно, гостродефіцитним енергоносієм стала проста питна вода. Недостатня кількість питної води, навіть поганої якості, відчувається в багатьох містах Україні. У той же час, втрати води в багатьох містах досягає 50 і більше відс.отків.

Події в м. Алчевську та інших містах України продемонстрували важливість людського фактору і непідготовленість служб ЖКГ до прийняття термінових рішень в екстраординарних ситуаціях по локалізації аварій. Враховуючи вищесказане, ясно, що завдання оптимізації роботи служб ЖКГ є вкрай  необхідною.

Більше десяти років знадобилося вітчизняним енергетикам і комунальному господарству, щоб крок за кроком зрозуміти і оцінити місце інформатизації, як одного з найбільш ефективних стратегічних напрямів інвестування.

І це не дивно тому, що важко зрозуміти, скільки зекономлено коштів і ресурсів, якщо НЕ відбулися можливі аварії, якщо НЕ зруйнувалися при розкопках суміжні комунікації, якщо НЕ застосовувалися неефективні режимні заходи, НЕ мали місце помилкові дії диспетчерів. Раціональне використання води не може бути забезпечено без організаційних зусиль і відповідних витрат. Але ці витрати повністю окупаються одержаною економією.

Економію води важко продемонструвати, вона проявляється опосередковано - як поліпшення водопостачання громадян (за рахунок перерозподілу води між споживачами), як зниження витрат енергоресурсів, що йдуть на подачу води, зменшення поривів трубопроводів і т.п.

У результаті економії не утворюється новий продукт (!), а лише зменшується забір води з джерела, і зменшуються пов'язані з цим витрати.

Необхідно відзначити, що водопровідна мережа є одним з найбільш дорогих елементів інженерних мереж міст. Тому удосконалення її роботи має велике економічне значення.

Аналіз роботи міськводоканалів у багатьох містах України показав, що на роботу цього - вкрай важливого для життєзабезпечення міста підприємства - впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, до яких відносяться:

- значне зношення  водопровідних мереж та водогонів;

- незадовільний стан технічної документації на паперових носіях;

- не до кінця виконана паспортизація міських водопровідних мереж та їх елементів;

- водопровідна мережа не приведена до оптимальних режимів її роботи і.т.д .

Занедбаний стан систем міського водопостачання несе в собі багато проблем і труднощів. Прийняття рішень для усунення проблем, пов'язаних з нестачею тиску води в різних районах і окремих будинках, часто вирішуються «на око», що приводить до значної соціальної напруженості.

Неефективне використання насосних агрегатів подачі води в систему водопостачання, спричиняє значну перевитрату електроенергії і, відповідно, значні економічні витрати.

Але, все ж таки, одним з основних чинників неякісної роботи водопровідних мереж, є людський фактор - тобто наявність обмеженого числа фахівців ланки управління, що мають достатні знання про систему водопостачання і здатних швидко приймати рішення в разі виникнення екстраординарних ситуацій.

На навчання нових людей і їх «входження» у професію йдуть місяці й роки, що абсолютно неприпустимо, цього часу у нас вже немає.

Перевищення тиску води в різних районах міста також призводить до пошкоджень старих труб і, як наслідок, збільшення втрат води. Відомо, що через отвір всього лише в 5 мм 2 при тиску 5  бар  ( 1 атм = 1,01325 бар) втрати води в рік складають 11720 м 3 .

  - Мета створення заходів для оптимізації центразізованного водопостачання :

- Всебічний аналіз сучасного стану систем водопостачання в цілому і окремих елементів ;

- Виявлення «вузьких місць» і розробка комплексу заходів з їх усунення;

- оптимізувати технологічний процес подачі та розподілу води в умовах мінливого водорозбору;

- провести аналіз якості питної води та розробити рекомендації для води в мережу згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10;

- мінімізація впливу людського фактору на прийняття рішень з питань водопостачання населеного пункту;

- гідравлічний розрахунок різних станів водопровідної мережі;

- розробка рекомендацій щодо розширення та реконструкції системи водопостачання (зонування, кільцювання, тощо) ;

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

- провести паспортизацію водопровідної та каналізаційної мереж з прив'язкою на місцевості;

- відображення всієї водопровідної  мережі на електронній структурі, включаючи насосні, підвищувальні насосні, резервуари, водонапірні башти, артезіанські свердловини, КНС та ін;

- розвитку системи водовідведення і ефективності очищення стічних вод;

- простота і доступність отримання інформації про водопровідні та каналізаційні мережі;

- видача інформації, як на екран монітора, так і на друкувальний пристрій формату А1-А4;

- забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

- скорочення терміну «входження» нових співробітників підприємства в професію.

3.  ВИМОГИ ДО  РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ   ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ  РОЗРОБЛЯЄМОЇ  ГІДРАВЛІЧНОЇ  МОДЕЛІ .

3.1 Завдання, які вирішуються системою:

- аналіз якості води, надійності роботи систем водопостачання  та водовідведення і раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

- виявлення недовантажених і перевантажених елементів системи водопостачання;

- визначення необхідних рішень, що забезпечують оптимальний тиск води для всіх підприємств і будинків міста;

- пошук найближчих відтинаючих пристроїв для локалізації місця аварії або плановому виведенні ділянок мережі з роботи;

- аналіз наслідків роботи водопровідної мережі при внесенні змін та розширення існуючої водопровідної мережі

- виявлення можливостей економії електроенергії на І-2– му підйомах води.

3.2 Функції   гідравлічної моделі  що використовуються    в процесі  розробки  заходів для оптимізації системи централізованого водопостачання

# забезпечення моделювання системи з клапанами і засувками різного типу;

- можливість перерозподіляти тиск води в трубі шляхом відкриття і закриття засувок, установки регуляторів тиску;

- відображення вибраного об'єкту і додаткової технічної інформації (фото, схема, паспорт, дані з ремонтів);

- моделювання різних вузлових витрат залежно від часу;

- розрахунок втрати напору в результаті тертя;

- моделювання резервуарів будь-якої конструкції;

- розрахунок місцевих втрат напору в трубі, засувці;

- розрахунок напору води в кожному об'єкті водоспоживання;

- розрахунок тиску води в кожній трубі;

- можливість після розрахунку показати напрям руху води;

- можливість видалення або внесення елементів водопровідної мережі;

- можливість видалення або внесення нових об'єктів *;

- можливість внесення змін даних після ремонтних робіт *;

- можливість створення і редагування розкладу споживання води в часі;

- можливість моделювання системи шляхом зміни типів і параметрів насосів і отриманням результату;

- друк вибраного фрагмента схеми в будь-якому масштабі *;

- друк всієї карти в будь-якому масштабі *;

- можливість створення статистичних звітів по вузлах, колодязів, труб, насосів, засувок, ПГ, з видачею їх у формі зручній для Замовника;

- можливість отримання короткого статистичного звіту за кількістю елементів системи внесених на поточний момент;

- можливість виконати автоматично щорічний перерахунок шорсткості труб;

- можливість управління насосами і засувками в процесі моделювання за часом;

- формування зведення зношених ділянок з відображенням їх на електронній карті;

- відображення схем і деталювання водопровідних колодязів мережі та споруд;

- пошук і відображення вулиць, об'єктів на карті.

- Складання принципової розрахункової схеми магістральних та основних водопровідних ліній - існуючий стан.

- Підготовка розрахункової схеми у програмі гідравлічного розрахунку.

- Моделювання основних підвищувальних насосних станцій та джерел водопостачання в програмі гідравлічного розрахунку.

- Гідравлічний розрахунок існуючої схеми водопостачання.

- Перевірка та калібрування даних попереднього гідравлічного розрахунку за даними замірів фактичних параметрів роботи системи водопостачання.

- Аналіз результатів гідравлічного розрахунку існуючої системи з визначенням гідравлічно перевантажених і недовантажених елементів і причин зміни параметрів гідравлічної системи.

- Визначення критичних точок системи - виконання розрахунку з метою визначення необхідних напорів в контрольних точках системи і на насосних станціях.

- Визначення максимального і мінімального коефіцієнтів нерівномірності.

- Опрацювання рішень і розробка невідкладних заходів з урахуванням оптимального зонування системи та існуючих джерел водопостачання - перемикання існуючих трубопроводів, виключення частини їх з роботи системи, прокладання нових водопровідних ліній, створення резервних перемичок, визначення місць установки редукційних клапанів і їх параметрів, вантузів і пунктів контролю вимірів напору та витрати води.

- Підготовка принципової розрахункової схеми першочергових заходів.

- Аналіз результатів гідравлічного розрахунку роботи системи в режимі першочергових заходів.

- Розробка схеми оптимізації  водопровідної мережі  в яку входять першочергові , середньотерминові, довгострокові заходи.

- Підготовка та складання зведеної таблиці по по  заходах  схеми оптимізації (прокладка, перекладка трубопроводів, встановлення запірної і регулюючої арматури та ін);

- Розрахунок гідромоделі та внесення всіх змін при її калібрування проводиться силами Виконавця за участю Замовника.

# Примітка: * - дана функція поширюється і на каналізаційну мережу.

  - Вимоги до схеми  каналізаційних мереж

- Складання принципової схеми каналізаційних мереж (існуючий стан), які розподіляються на:

- напірні;

- вуличні;

- внутрішньоквартальні (див мал 3.3.2);

- дворові (див мал 3.3.1.).

- Внесення данних про каналізаційну мережу (довжину, глибину залягання, діаметр, матеріал, тощо);

- Нанесення на схему каналізаційних колодязів.

На мал. 3.3.1 наведена  каналізаційна мережа приватного сектору

На мал.. наведена схема каналізаційних мереж багатоповерхової забудови

3.4 Вимоги до програмного забезпечення

- У системі повинні використовуватися програмні засоби загального та прикладного (спеціального) призначення.

- Програмне забезпечення системи повинно бути достатнім для виконання всіх функцій системи, що реалізуються із застосуванням засобів обчислювальної техніки.

- Операційна система: Windows XP і вище

3.5 Вимоги до інформаційного забезпечення

- Інформаційне забезпечення системи повинно бути достатнім для виконання всіх функцій системи.

- Вхідна інформація повинна являти собою сукупність вихідних даних, необхідних для вирішення функціональних завдань системи.

- Вихідні дані повинні бути представлені у вигляді таблиць, графіків, текстової інформації, діаграм.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

4.1. Об'єкт розробки

Нова Каховка, місто в Херсонській області (Україна), на лівому березі Дніпра, в 58 км від Херсона, вище за течією. Виник у 1950 р. на місці с. Ключове як поселення поруч з Будівництвом Каховської ГЕС, яка введена в дію в 1955-56 рр.. і утворила на Дніпрі Каховське водосховище. Місто з 1952 р.

Централізоване водопостачання  місті Нова Каховка здійснює комунальне підприємство  «Міський водоканал», засновником якого є Новокаховська міська рада.

Майно підприємства перебуває у комунальній власності Новокаховської міської ради і закріплено за підприємством на праві господарського відання. КП "Міський водоканал" володіє, користується і розпоряджається майном для здійснення господарської діяльності.

Новокаховська міська рада здійснює контроль за використанням і збереженням переданного в господарське відання майном, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Підприємство здійснює свою діяльність згідно і відповідно до:

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серії АОО №245501, місце проведення державної реєстрації – виконавчий комітет Ново каховської міської ради. Дата реєстрації 27.11.2002 р. № 15011200000000002;

- Статуту, затвердженого рішенням сесії Ново каховської міської ради від 26 січня 2006року. № 1104.

- Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (дата видачі 03.02.2011 року (переоформлено рішенням від 21.09.2015року) термін дії   безстроково

Послугами з централізованого водопостачанням в м.  Нова Каховка  забезпечені -  20199 абонентів , централізованого воовідведення м.Нова Каховка та м.Таврійстк 20942 абонентів.

Всі лічильники встановлюються згідно відповідно до технічних рекомендацій . Умовою встановлення лічильника є обов’язкове укладення договору на надання послуг холодної води та водовідведення.

Налагоджено облік води, яка використовується у приватному секторі . Для більшості домогосподарств нарахування за полив здійснюються протягом 5 місяців (з середини квітня до середини вересня). Крім того, здійснюються нарахування за полив ділянок для городництва.

Облік води, використаної у приватному секторі для поливу земельних ділянок, здійснюється на підставі даних наданих БТІ, про площу присадибної ділянки з плану земельної ділянки та даних, отриманих під час інвентаризації поливних площ, замірів поливної площі, виконаної контролерами.

Облік води, використаної у приватному секторі для миття автотранспортних засобів та утримання худоби, не ведеться – на практиці дуже складно контролювати фактичне споживання.

Контрольні покази квартирних лічильників води знімаються контролером один раз на три місяці.

Якщо абонент не надає покази лічильників до першого числа наступного місяця, здійснюється авансове нарахування послуги, після уточнення показів лічильників контролерами здійснюється перерахунок.

У випадку, якщо у квартирі ніхто не мешкає, нарахування за послуги водопостачання та водовідведення (за погодженням з власником квартири) здійснюється на 1 особу.

Нарахування за послуги юридичним споживачам проводяться за показниками повірених лічильників.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Новокаховське родовище експлуатує підземні води водоносного горизонту у відкладах верхнього сармату. Водоносний горизонт верхнього сармату є основним в районі Новокаховського родовища та має поширення по всій території і широко використовується для господарсько-питного водопостачання. Водоносний горизонт залягає першим від денної поверхні на глибинах від 4,9 м до 14,5 м в залежності від рельєфу. Водовмісними породами є оолітові вапняки світло-сірого, темно-сірого, жовтого та буро-жовтого кольору. В покрівлі розрізу вапняки тріщинуваті, зруйновані, кавернозні, до низу переходять в більш щільні, перекристалізовані. Потужність вапняків верхнього сармату на родовищі складає від 20,4 до 45,5 м. В покрівлі водоносного горизонту залягають алювіальні та еолові піски, зрідка лесовидні суглинки, в підошві піски середнього сармату. Водоносний горизонт безнапірний.

Підземні води верхнього сармату гідравлічно пов’язані з поверхневими водами Каховсього водосховища. які є джерелом поповнення запасів підземних вод. Розвантаження водоносного горизонту відбувається шляхом відтоку за межі родовища в бік Чорного моря та в нижній б’єф водосховища в обхід греблі.

Дебіти свердловин під час дослідних відкачках були в межах 2400-6000 м3/добу при зниженнях 0,25-1,94 м. Після припинення відкачок рівні відновлювались майже миттєво.

За хімічним складом води водоносного горизонту верхнього сармату, переважно гідрокарбонатні та кальцієві, загальною мінералізацією 200-900 мг/дм3.

За результатами досліджень Державною комісією по запасам корисних копалин при Раді Міністрів СРСР були затверджені балансові запаси Новокаховського родовища по водоносному горизонту у відкладах верхнього сармату для господарсько-питного водопостачання м. Нова Каховка загальною кількістю 169,600 м3/добу, в тому числі за категоріями А – 56,600 м3/добу,         В – 27,000 м3/добу, С1 – 86,000 м3/добу (протокол ДКЗ СРСР від 14 грудня 1973 р. № 7063).

Джерелом централізованого водопостачання м. Нова Каховка  є  18 артезіанських свердловин ( дозвіл на спеціальне водокористування № 73/ХС/49д-17 від 27.09.2017, виданого Сектором у Херсонській області та м.Севастополі Державного агентства водних ресурсів України терміном дії до 27.09.2020 року), розташованих у межах міста, глибиною від 17 до 45 м і дебітом 100-120 м3/годину  12 із цих свердловин утворюють три локальних водозабори – „Сокіл”, і „МКР №1” та Куст №1, а решта свердловин розташовані  по всій території міста. Первинний облік води, що забирається з підземних джерел артезіанськими свердловинами облічується електромагнітними витратоміри  ASWEGA у кількості 18 шт.

Подача води здійснюється цілодобово.

Каталог географічних координат експлуатаційних свердловин

| № Свердловини | Пн.Ш. | Сх.Д. |
| --- | --- | --- |
| 19-75 | 46° 45' 12" | 33° 21' 44" |
| 19-79 | 46° 45' 59" | 33° 22' 17" |
| 19-80 | 46° 45' 13" | 33° 21' 42" |
| 19-81 | 46° 45' 01" | 33° 19' 45" |
| 19-83 | 46° 45' 10" | 33° 21' 42" |
| 19-85 | 46° 45' 11" | 33° 21' 46" |
| 19-87 | 46° 45' 04" | 33° 21' 10" |
| 19-88 | 46° 44' 57" | 33° 18' 38" |
| 19-92 | 46° 45' 05" | 33° 22' 26" |
| 19-93 | 46° 44' 19" | 33° 21' 00" |
| 19-94 | 46° 44' 19" | 33° 21' 51" |
| 19-95 | 46° 44' 11" | 33° 21' 53" |
| 19-119 | 46° 45' 07" | 33° 22' 16" |
| 19-121 | 46° 45' 17" | 33° 20' 24" |
| 19-122 | 46° 45' 04" | 33° 22' 17" |
| 19-128 | 46° 45' 07" | 33° 22' 20" |
| 19-129 | 46° 45' 03" | 33° 22' 20" |
| 19-156 | 46° 44' 29" | 33° 21' 12" |

Показники водоспоживання води по місту  відображені в табл.

| Показники | 2016, тис.м3/рік | 2017, тис.м3/рік |
| --- | --- | --- |
| Обсяг I підйому води | 3 017,85 | 3181,866 |
| Втрати та витрати питної води | 837,24 | 907,243 |
| Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання в тому числі | 2 180,61 | 2274,623 |
| населення | 1 837,10 | 1912,319 |
| в тому числі: |  |  |
| приватний сектор | 351,94 | 363,07 |
| багатоповерхові будинки | 1 485,16 | 1549,25 |
| бюджетним установам | 118,47 | 108,499 |
| іншим споживачам | 225,04 | 253,810 |

З метою раціонального використання питної води, відповідно до  методик розрахунку технологічних витрат та втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженими наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180, 181 на підставі Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» затвердженого наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014р. № 179, погодження  сектору у Херсонській  області та м. Севастополь Державного агентства водних ресурсів України від 08.06.2017р. №5/ХС/50-17 та погодження Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації  від 12.07.2017р., керуючись ст. 27 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради затверджено «Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП «Міський  водоканал» строком на п’ять років - 320,30 м³/1000м³ піднятої води.

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ поданої води |
| 1 | Втрати води підприємства | 840,51 | 278,51 |
| 1.1 | Витоки питної води | 595,86 | 197,44 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні ; | 22,85 | 7,57 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 85,83 | 28,44 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 339,00 | 112,33 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 8,09 | 2,68 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 140,09 | 46,42 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 244,65 | 81,07 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 159,28 | 52,78 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 34,34 | 11,38 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 36,21 | 12,00 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі . | 14,82 | 4,91 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 127,12 | 41,79 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 92,70 | 30,72 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: | 0 | 0 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 0 | 0 |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | 0 | 0 |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 0 | 0 |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 0 | 0 |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: | 6,24 | 2,07 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 5,43 | 1,80 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 0 | 0 |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | 0 | 0 |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,81 | 0,27 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | 0 | 0 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 77,04 | 25,53 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 65,00 | 21,54 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 12,04 | 3,99 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,85 | 0,28 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 1,51 | 0,50 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 7,06 | 2,34 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 34,42 | 11,07 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 5,66 | 1,82 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 18,41 | 5,92 |
| 3.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,87 | 0,28 |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 7,65 | 2,46 |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 1,83 | 0,59 |
| Втрати та витрати у водопровідному господарстві м3/1000м3 піднятої води | 933,21 | 309,23 |
| Витрати у каналізаційному господарстві м3/1000м3 піднятої води | 34,42 | 11,07 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства | 967,63 | 320,30 |

З вище наведених даних з обсягу піднятої води, ми бачимо, що обсяг виробництва збільшився по зрівнянню з минулим роком. Економія ресурсів, у тому числі і водних, означає досягнення найменших витрат виробництва в цілях отримання найбільшого економічного ефекту не тільки в окремих господарських одиницях, але і в масштабах держави в цілому. Економія матеріальних ресурсів є перш за все чинником збільшення обсягів виробництва( розширення зони обслуговування на основі зекономлених ресурсів) і одночасно підвищення продуктивності суспільної праці. Таким чином, механізм економного витрачання ресурсів з часом приводить до скорочення кількості ресурсів, потрібних для отримання одного і того ж результату.

Собівартість послуг з водопостачання.

Структура собівартості послуг з водопостачання по КП «Міський водоканал»   за 2016 - 2017 роки представлена  в таблиці та на рис. тис. Грн

| Собівартість тис. грн | Фактична тис. грн |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| Електроенергія | 3149,26 | 3868,95 |
| Витрати на оплату праці | 3087,26 | 3831,24 |
| Відрахування на соціальні заходи | 653,49 | 829,76 |
| Амортизація | 686,66 | 704,15 |
| Матеріальні витрати | 506,13 | 861,94 |
| Податки | 989,74 | 1034,81 |
| Курсорва різниця по кредиту | 2186,3 | 852,5 |
| Інші витрати | 928,65 | 1291,12 |
| Всього: | 12187,49 | 13274,47 |

Порівняльна діаграма собівартості за 2016-2017 роки

Основними складовими собівартості послуг водопостачання є витрати на електроенергію та оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи. У порівнянні з 2016 роком в структурі собівартості відбулося збільшення частки витрат на електроенергію  з 26% до 30% іззі підвищення тарифу на електроенергію; фонд оплати праці з  відрахуваннями має зростання з 25% до 29% із за підвищення рівня мінімальної заробітної плати по Україні; збільшились інші витрати з 8% до 10% за рахунок подорожчання вартості послуг сторонніх організацій.

Тарифи на послуги з водопостачання.

Протягом 2016-2017 років тарифи для всіх категорій споживачів відповідно за роками  змінювались наступним чином:

Грн./м. куб

| Тарифи на водопостачання | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Централізоване водопостачання | 4,26 | 6,43 |
| Холодне водопостачання | 4,56 | 6,77 |

В 2012 році – в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок позики МБРР проведено технічне переобладнання свердловин, а саме заміна глибинних насосів 18 шт – 2ЕЦВ, встановлено електромагнітні витратоміри -18 шт. , заміна запірної арматури та фасонних частин на всіх артезіанських свердловинах та на насосній станції 2-го підйому водозабору «Сокіл» проведена заміна застарілих енергоємних насосів на нові сучасні - WILO SCP 200/440 НА-132/4-Т4-R1-ROHS/E1-1 шт., WILO SCP 150/390 НА-55/4-Т4-R1-ROHS/E1-1шт, встановлені частотні перетворювачі частоти.

В результаті технічного переобладнання на об’єктах цеху «Водопровід» відбулось зменшення енергоспоживання Остаточне завершення робіт по встановленню  нового обладнання підприємство завершило у листопаді 2012 року. У четвертому кварталі 2012 року, коли проводилась робота по заміні обладнання доводилось працювати частково на старому обладнанні, тому робити аналіз по четвертому кварталу 2012 року є не доцільним. Економія електроенергії  сталася не тільки за рахунок меншої потужності встановлених насосів, але і за рахунок високого ККД нових насосів, і поліпшення гідравлічної складової роботи напірних колекторів.

З вищенаведеної ї таблиці видно, що фактичні питомі витрати електроенергії на послуги водопостачання зменшилися

|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| фактичні питомі витрати електроенергії на послуги водопостачання | 546 | 527 | 514 |

Технічна характеристика

мереж, споруд та інших об’єктів системи централізованого водопостачання

- Водозабір " Сокіл" - розташований по вул. Горького, побудований в 1972 році в відповідності з проектом, зона санітарної охорони 10 га.

Комплекс споруд цього водозабору складається з:

-	трьох артезіанських свердловин .

-	двох резервуарів чистої води (РЧВ) ємкістю по 1 500 м3 кожний.

-	насосної станції ІІ-го підйому.

-	адміністративно-побутового корпусу

- Артезіанські свердловини ( АС - 9 (19 -93). АС - 10 (19 - 94). АС - 11( 19 - 94) обладнані насосами ,  2 ЭЦВ  12-250-35- 3 шт. , подають воду в резервуари чистої води. Свердловини обладнані надземними павільйонами. Глибина артезіанських свердловин складає 45,0 м. Водоводи укладені окремими нитками від кожної свердловини, діаметр водоводів 250,0 мм, труби чавунні. Траси водоводів першого підйому прокладені в межах ділянки водозабору та насосної станції II підйому, лічильники на АС в наявності.

- Резервуари чистої води - ємністю по 1500 м3  ( залізобетонний) кожний, обладнані спец вентиляцією. Хлорування РЧВ та водопровідних мереж проводиться два рази на рік.

- Насосна станція другого підйому - призначена для подачі води безпосередньо в міські мережі господарче - питного і протипожежного водопроводу. Розмірами 12x36 м, маш. зал обладнаний підвісною кран балкою. В машинному  залі встановлені 6 насосів в т. ч.: НДВ -40 3 шт., WILO SCP 200/440 НА-132/4-Т4-R1-ROHS/E1- 1 шт., 14НДС - 1 шт., WILO SCP 150/390 НА-55/4-Т4-R1-ROHS/E1- 1 шт. Насоси станції другого підйому забирають воду з РЧВ і подають її в міські водопроводі мережі по стальним трубопроводам  діаметром  500 мм. Режим роботи насосної станції нерівномірний, відповідає режиму роботи водоспоживання міста в різні сезони.

Водозабір " МКР № 1

Локальний водозабір „МКР №1”, збудований у 1972 р., розташований по вул. Електромашинобудівників, 6. Комплекс споруд цього водозабору складається з:

-	Артезіанські свердловини - АС-3 (19-119), АС- 18(19 -92), АС- 20 ( 19 -122), АС- 21 (19 -128), АС- 23 (19 -129), обладнані глибинними насосами типу 2ЕЦВ10- 120-60-4шт  та 2ЕЦВ12 -160-65 – 1 шт. , подають воду безпосередньо в міську водопровідну мережу. АС -З, АС -21, АС - 23 - обладнані підземними павільйонами, АС -18, АС - 20 - обладнані наземними павільйонами. Глибина свердловин становить від 25 -30 м. Водоводи укладені окремими нитками від кожної свердловини. Діаметр водоводів 150 мм, труби сталеві. Траси водоводів прокладені в межах ділянки водозабору. Лічильники на АС в наявності.

- Локальний водозабір «Куст № 1», по вул. Букіна, 58 складається із чотирьох свердловин АС - 1( 19-75) ,АС - 6(19-80), АС -9(19-83), АС - 11(19-85), які були введені в експлуатацію, відповідно, у 1953, 1956, 1964 і 1967 роках. Свердловини подають воду безпосередньо в міську розподільчу мережу.

- АС - 1 ( 19-75) - розташована по вул Букіна, 58/1, в підземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1953 р. Глибина свердловини - 30 м. Обладнана насосом 2ЕЦВ12- 160- 60. Витратомір в наявності.

- АС - 6 (19-80) - розташована по вул Букіна, 58/1, в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1956 р. Глибина свердловини - 30м. Насос 2ЕЦВ10 -120 – 60. Витратомір в наявності.

- АС -9 (19-83) - розташована по вул Букіна, 58/2, в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1964 р. Глибина свердловини - 36 м. Обладнана насосом 2ЕЦВ 10- 120- 60. Витратомір в наявності.

- АС - 11 (19-85) - розташована по вул. Букіна, 58/3, в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1967 р. Глибина свердловини -17 м. Насос 2ЕЦВ 10- 120- 60 Витратомір в наявності.

- Решта шість свердловин АС - 5 (19-79), АС - 7 (19-81) ,АС - 13 (19-87), АС - 14 (19-88), АС - 15 (19-156), АС - 22 ( 19-121) , розташовані по місту за різними адресами, і також подають воду безпосередньо у розподільчу  мережу.

- АС - 5 (19-79) - розташована по пр. Дніпровському, 10, в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1956 р., Глибина свердловини 21 м. Насос 2ЕЦВ10 -120 – 60. Витратомір в наявності. Огорожа санітарної зони в наявності.

- АС - 7 (19-81) - розташована по вул Героїв України, 176 в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1962 р. Глибина свердловини - 43 м. Обладнана насосом 2ЕЦВ10- 120- 60. Витратомір в наявності.

- АС - 13 (19-87) - розташована по вул Букіна 66, в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1968 р. Глибина свердловини - 32 м. Обладнана насосом 2ЕЦВ 10- 120- 60. Витратомір в наявності.

- АС - 14 (19-88) - розташована по пр. Дніпровському, 167 в надземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1968 р. Глибина свердловини - 23,5м. Обладнана насосом 2ЕЦВ 10- 120- 60. Витратомір в наявності.

- АС - 15 (19-156) - розташована по вул. Щорса, 51 в підземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1999 р. Обладнана насосом 2ЕЦВ 10- 120- 60. Витратомір в наявності.

- АС - 22 ( 19-121) - розташована по вул Рибальська (Рибальська,3) в підземному павільйоні, введена в експлуатацію в 1978 р.Обладнана насосом 2ЕЦВ 10- 120- 60. Витратомір в наявності.

| Номер свердловин | Місце знаходження | Роки будівництва | Глибина, м | Дебіт, м3/год. | Тип насоса | Потужність насоса,кВт | Продуктив-ність, м3/год. | Напір,м | Засіб обліку ВЛР 2301 електромагнітний № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС №19-75 (1) | м.Н.Каховка, Букіна 58/1 | 1953 | 30 | 160 | 2ЕЦВ-12-160-65 | 45 | 160 | 65 | 102881 |
| АС 19-119(3) | м.Н.Каховка, Електромашинобудівників, 6 | 1979 | 26 | 160 | 2ЕЦВ-12-160-65 | 45 | 160 | 65 | 102876 |
| АС 19-79(5) | м.Н.Каховка, Дніпровський, 10 | 1955 | 21 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102879 |
| АС 19-80(6) | м.Н.Каховка, Букіна, 58/1 | 1956 | 20 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102887 |
| АС 19-81(7) | м.Н.Каховка, К.Маркса, 176 | 1960 | 43 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102874 |
| АС 19-83(9) | м.Н.Каховка, Букіна, 58/2 | 1964 | 36 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102882 |
| АС 19-85(11) | м.Н.Каховка, Букіна, 58/3 | 1967 | 17 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102725 |
| АС 19-87(13) | м.Н.Каховка, Букіна, 58 | 1987 | 32 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102878 |
| АС 19-88(14) | м.Н.Каховка, Дніпровський, 167 | 1988 | 23,5 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102880 |
| АС 19-156(15) | м.Н.Каховка, Щорса, 51 | 1992 | 31 | 160 | 2 ЕЦВ-12-160-65 | 45 | 160 | 65 | 102885 |
| АС 19-92(18) | м.Н.Каховка, Електромашинобудівників, 6 | 1973 | 38 | 160 | 2 ЕЦВ-12-160-65 | 45 | 160 | 65 | 102875 |
| АС 19-121(22) | м.Н.Каховка, Куйбишева, 3 | 1978 | 20 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102886 |
| АС 19-122(20) | м.Н.Каховка, Електромашинобудівників, 6 | 1973 | 38 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102883 |
| АС 19-128(21) | м.Н.Каховка, Електромашинобудівників, 6 | 1983 | 25 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102877 |
| АС 19-129(23) | м.Н.Каховка, Електромашинобудівників, 6 | 1983 | 25 | 120 | 2 ЭЦВ 10-120-60 | 32 | 120 | 60 | 102884 |
| АС 19-93(9) | м.Н.Каховка, Горького,19а | 1971 | 45 | 250 | 2 ЭЦВ 12-250-35 | 37 | 250 | 35 | 102871 |
| АС 19-94(10) | м.Н.Каховка, Горького,19а | 1971 | 45 | 250 | 2 ЭЦВ 12-250-35 | 37 | 250 | 35 | 102873 |
| АС 19-95(11) | м.Н.Каховка, Горького,19а | 1971 | 45 | 250 | 2 ЭЦВ 12-250-35 | 37 | 250 | 35 | 102872 |

Державний та виробничий  контроль якості води

систем централізованого питного водопостачання

1.	Державне контролювання якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у сфері стандартизації і органи державного санітарно- епідеміологічного нагляду, а виробниче контролювання — атестована лабораторія питної води КП "Міський водоканал" (свідоцтво про атестацію №53 видане 14.10.2013р. дійсне до 14.10.2018 року).

2.	Об’єктами державного контролювання для систем централізованого водопостачання за якістю води є:

-	вода в місяцях водозабору,

-	перед надходженням у зовнішню розподільну мережу,

-	у системі внутрішнього водопроводу.

У разі визначення Порядку здійснення державного санітарно-гігієнічного нагляду за якістю питної води в системах централізованого водопостачання треба орієнтуватися на основні положення ДСанПіН 2.2.4-171.

3.	Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання здійснюють відповідно до узгоджених із санітарно-епідеміологічною службою технологічних регламентів з урахуванням природно-кліматичних особливостей регіону, його екологічного і санітарно-епідеміологічного стану, технології виробництва питної води в системах централізованого водопостачання.

4.	Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання здійснюється залежно від об’ємів утвореної води та можливостей лабораторії відповідно до програм виробничого контролювання, узгоджують з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.	Порядок проведення виробничого контролювання визначає технологічний регламент і є його невід’ємною частиною.

6.	Визначають групи показників, періодичність відбирання та кількість проб води централізованого питного водопостачання для аналізування води в місцях водозабору з підземних джерел централізованого питного водопостачання згідно з вимогами ДСТУ 4808. Додаткові дослідження провадити у разі надходження до водного об’єкту значних забруднень внаслідок великих опадів, техногенних аварій тощо.

7.	Відбирати, консервувати і зберігати проби для визначання показників якості води централізованого питного водопостачання згідно з вимогами ДСТУ ІЗО 5667.

Перелік

показників, необхідних для контролю, порядок здійснення контролю
(види і періодичність). Місце відбору

| №№ пп | Найменування показників | Види контролю | Періодичність відбору | Місто отбору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1. 2. | Радіаційні Сумарна λ-активність Сумарна R-активність |  | 1 раз в 3 роки | Артезіанські свердловини |
| II 1. 2. 3. 4. | Мікробіологічні Загальне мікробне число Загальні коліформи Е.coli Ентерококкі | Короткий виробничий | 20 проб в місяць | Розподільна мережа |
|  |  | Повний виробничий | 2 проби на рік | Артезіанські свердловини |
|  |  | Короткий | 156 проб на рік |  |
| III 1. 2. 3. 4. | Санітарно-хімічні Органолептичні Запах Смак, присмак Кольоровість Мутність | Короткий виробничий | 20 проб на місяць | Розподільна мережа |
|  |  | Повний виробничий | 2 проб на рік | Артезіанські свердловини |
|  |  | Короткий | 156 проб на рік |  |
| 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. | Фізико-хімічні водневий показник Залізо загальне жорсткість загальна Марганець мідь поліфосфати * сульфати сухий залишок Хлор залишковий вільний хлориди цинк Санітарно-токсикологічні амоній кадмій * кремній * миш'як * молібден натрій * нітрати нітрити ртуть * свинець фториди Пермантанантная окислюваність | Повний виробничий При дезінфекції мереж Повний виробничий | 2 проб 2 рази на рік 2 проби на рік | Артезіанські свердловини Розподільна мережа Артезіанські свердловини |
| 1. 2. 3. 4. | Водневий показник амоній Перманганатна окислюваність сухий залишок | Короткий періодичний | 24 проби на рік | Артезіанські свердловини |

ГРАФІК ВІДБОРУ ПРОБ ПИТНОЇ ВОДИ З АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН ПО РОКАХ

| Місто відбору проб | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Обʼєм випробувань | Кратность відбору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| АС 19-75/1/ |  |  | + |  | ** |  |  | + |  |  |  |  | Повний аналіз (+) Запах, смак, присмак, кольоровість, каламутність, водневий показник, поліфосфати залізо загальне, жорсткість загальна, марганець, мідь, цинк, молібден, сульфати, сухий залишок, хлориди, фториди, амоній, нітрити, нітрати, перманганантная окислюваність, свинець, ОМЧ, загальні коліформи, ентерококи Е.coli Радіаційні (**) Сумарна альфа-активність Сумарна бета-активність Короткий аналіз (*) Запах, смак, присмак, кольоровість, каламутність, ОМЧ, загальні коліформи, ентерококи, Короткий періодичний аналіз (КПА) Водневий показник, амоній, перманганантная окислюваність, сухий залишок Повторний аналіз ОМЧ, загальні коліформи, коліфаги, ентерококи | 2 проби на рік з кожної свердловини 1 раз на три роки 56 проб на рік 24 проби на рік При мікробному забрудненні понад допустимих норм |
| АС 19-78/5/ | на вимогу |  |  |
| АС 19-79/3/ |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| АС 19-80/6/ |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| АС 19-81/7/ | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| АС 19-83/9/ |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АС 19-85/11/ |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| АС 19-87/13/ |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| АС 19-88/14/ |  |  |  |  | +** |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| АС 19-92/18/ |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| АС19-122/20/ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| АС 19-128/21/ |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| АС 19-121/22/ |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| АС 19-129/23/ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| АС 19-156/15/ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| АС 19-93/9/ |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| АС 19-94/10/ |  |  | + |  | ** |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| АС 19-95/11/ |  |  |  |  | +** |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Резервуари водозабору «Сокол» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |

Примітка: АС після перерви в роботі більше 5-ти діб перед подачею питної води в мережу обстежуються на мікробіологічне і хімічне відповідність ДСанПіН 22.4-171-10

Графік

відбору проб питної води з розподільчої мережі міста Нова Каховка.

| № п/п | Водопровідна мережа | Обсяг досліджень | Кратность відбору |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тур. готель «Турист» пр. Дніпровський 20 | Короткий аналіз запах, смак, присмак, кольоровість, каламутність, перманганатная окислюваність, загальна жорсткість, залізо, ОМЧ, загальні коліформи, енетерококкі, Повторний аналіз ОМЧ, загальні коліформи, коліфаги, ентерококи, Залишковий активний хлор Активний хлор гіпохлориту натрію | 20 проб на місяць При мікробном забрудненні понад допустимих норм При профілактичній дезінфекції мереж |
|  | Середня школа № 9 вул. Першотравнева, 27 |  |  |
|  | Середня школа № 1 вул. Історична, 27 |  |  |
|  | Сан. «Джерельце» пр-т Дніпровський, 34 |  |  |
|  | Середня школа №8 вул. Свєтлова, 6 |  |  |
|  | Д / садок «Черемушки» вул. Горького, 28а |  |  |
|  | Д / садок «Золота рибка» вул. Довженка,3 |  |  |
|  | Д / садок «Сонечко» вул. Історична, 94 |  |  |
|  | Міські очисні споруди вул. Індустріальна |  |  |
|  | Магазин «Ромашка» пр-т Дніпровський, 193 |  |  |
|  | СХК вул. Горького, 1 |  |  |
|  | Магазин № 30 вул. Героїв України, 108 |  |  |
|  | Гідроцех, вул. Дніпровський,8 |  |  |
|  | Д / садок «Золотий ключик» вул. Букіна, 22 |  |  |
|  | «Комунсервіс» вул. Дружби, 31 |  |  |
|  | С/Ш №4 вул. Піонерська, 28 |  |  |
|  | Вул. Букіна, 6а / 18 |  |  |
|  | Вул. Зорге, 10/12 |  |  |
|  | Магазин «Марія» пр.Перемоги, 36 |  |  |
|  | «Фаворит» пр.Перемоги, 14 |  |  |

Контроль, за якістю води ведеться лабораторією , яка атестована 14.10.2013 р. (Свідоцтво про атестацію №53) на проведення метрологічного контролю питної води з 33 параметрів, згідно затвердженого графіку, а також контролюється  Питна вода відповідає вимогам Державних санiтарних норм та правил "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України 12.05.2010 N 400.

За хімічним складом підземні води водоносного горизонту верхнього сармату переважно гідрокарбонатні та кальцієві, загальною мінералізацією 200-900 мг/дм3. Санітарно-бактеріологічні показники підземних вод  відповідають вимогам ДСТУ. За результатами радіаційно-гігієнічної оцінки встановлено, що вміст радіонуклідів у пробах води по свердловинах КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка не перевищує допустимих значень відповідно до вимог НРБУ-97 і може використовуватися для господарсько-питного водопостачання. Якість підземних вод відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10).

З метою поліпшення профілактичних заходів по запобіганню шлунково-кишкових  захворювань у населення в м. Нова Каховка профілактична дезінфекція водопровідних мереж та резервуарів чистої води проводяться два рази на рік у жовтні  та травні місяці.

Режимні спостереження за кількістю видобутку та якістю підземних вод проводяться службою підприємства. Ведуться журнали режимних спостережень за рівнями, дебітом, якістю та фізико-хімічним складом підземних вод, журнал обліку видобутку водовимірювальними приладами витрат підземних вод. Лабораторний контроль здійснюється хіміко-бактеріологічною лабораторією питної води КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка згідно Технологічного регламенту КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка цех «Водопровід».

Проект «Облаштування та експлуатація зон санітарної охорони свердловин КП «Міський водоканал», розташованих на території Новокаховського родовища питних підземних вод м. Нова Каховка Херсонської області», розроблений Південно-Українською гідрогеологічною експедицією Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства у 2006 році. Проект узгоджений Новокаховською міською санітарно-епідеміологічною службою, отримав позитивну оцінку державної екологічної експертизи Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, погоджений у Херсонському обласному виробничому управлінні меліорації та водного господарства та затверджений рішенням Новокаховської міської ради Херсонської області.

Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання

КП "Міський водоканал" м. Нова Каховка за ІV квартал 2017 року

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | факт |
| 1 | Запах | бали | ≤2 | 1,0 |
| 2 | Присмак, (смак) | бали | ≤2 | 1,0 |
| 3 | Забарвленість | град | ≤20 | 5,5 |
| 4 | Каламутність | мг/дм3 (1НОК=0,58 мг/дм3) | ≤ 2,6 | 0,04 |
| 5 | Водневий показник | один. рН | 6,5-8,5 | 7,4 |
| 6 | Поліфосфати | мг/дм3 | ≤3,5 | ‒ |
| 7 | Амоній | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,05 |
| 8 | Нітрити | мг/дм3 | ≤0,05 | 0,034 |
| 9 | Нітрати | мг/дм3 | ≤50 | 8,8 |
| 10 | Фториди | мг/дм3 | 0,7-1,5 | 0,21 |
| 11 | Кремній | мг/дм3 | ≤10 | 6,2 |
| 12 | Натрій | мг/дм3 | ≤200 | ‒ |
| 13 | Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤7,0 | 5,48 |
| 14 | Сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 446,0 |
| 15 | Хлориди | мг/дм3 | ≤250 | 50,0 |
| 16 | Сульфати | мг/дм3 | ≤250 | 64,0 |
| 17 | Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | ≤5,0 | 1,44 |
| 18 | Залізо загальне | мг/дм3 | ≤0,2 | н.ч.м. |
| 19 | Марганець | мг/дм3 | ≤0,05 | 0,23 |
| 20 | Мідь | мг/дм3 | ≤1,0 | н/обн. |
| 21 | Цинк | мг/дм3 | ≤1,0 | н.ч.м. |
| 22 | Молібден | мг/дм3 | ≤0,07 | н/обн. |
| 23 | Миш'як | мг/дм3 | ≤0,01 | ‒ |
| 24 | Свинець | мг/дм3 | ≤0,01 | н/обн. |
| 25 | Кадмій | мг/дм3 | ≤0,01 | ‒ |
| 26 | Ртуть | мг/дм3 | ≤0,0005 | ‒ |
| 27 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні |
| 28 | ЗМЧ | КУО/100см3 | ≤100 | 3,0 |
| 29 | E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні |
| 30 | Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні |

Технічні характеристики

розподільних мереж  системи централізованого водопостачання міста нова каховка

| Загальна протяжність водопровідних мереж у тому числі, км | 118,625 | % |
| --- | --- | --- |
| водоводи | 2,5555 | 2,15 |
| з них аварійних | 1,74 |  |
| вуличні водопровідні | 91,3171 | 77 |
| з них аварійні | 10,717 |  |
| внутришньоквартальні та дворові | 24,7524 | 20,9 |
| з них аварійні | 5,6 |  |
| Всього аварійних | 18,057 |  |
| Відсоток аварійних | 15,2 |  |

У структурі розподільних мереж  основна частка припадає на вуличні , яка становить 77 % (91,317 км); водогони складають -2,15 % (2,5555 км); внутрішньо квартальні та дворові  мережі – 20,9 % (24,7524 км).

| Ділянка мережі | діаметр труб | роки будівництва | Матеріал труб | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогін в/з «Сокіл» | 250 | 1972 | чавун | 0,6605 |
|  | 500 | 1972 | чавун | 0,2000 |
| Водогін в/з "Куст №1" | 150 | 1953 | сталева | 0,0870 |
|  | 200 | 1953 | сталева | 0,0280 |
|  | 250 | 1953 | чавун | 0,1060 |
| Водогін в/з "МКР№1" | 150 | 1972 | чавун | 0,8450 |
|  | 200 | 1972 | сталева | 0,0130 |
|  | 300 | 1972 | чавун | 0,2220 |
| Водогін АС-19-79 (5) | 150 | 1955 | чавун | 0,0800 |
| Водогін АС-19-81 (7) вул.. Героїв України, 176 | 150 | 1962 | сталева | 0,0190 |
| Водогін АС-19-87 (13) | 150 | 1968 | чавун | 0,0770 |
| Водогін АС-19-88 (14) пр. Дніпровський 167 | 150 | 1968 | сталева | 0,1120 |
| Водогін АС-19-156 (15) | 200 | 1999 | а/ц | 0,0710 |
| Водогін АС-19-121 (22) | 125 | 1978 | сталева | 0,0350 |
| Вулична мережа | 100 | 1949-1958 | сталева | 0,8833 |
| Вулична мережа | 100 | 1958-1968 | сталева | 1,3753 |
| Вулична мережа | 100 | 1969-1978 | сталева | 0,1319 |
| Вулична мережа | 100 | 1979-1988 | сталева | 0,0616 |
| Вулична мережа | 100 | 1989-1999 | сталева | 1,0265 |
| Вулична мережа | 150 | 1958-1968 | сталева | 0,0690 |
| Вулична мережа | 150 | 1989-1999 | сталева | 0,5000 |
| Вулична мережа | 200 | 1979-1988 | сталева | 1,4590 |
| Вулична мережа | 200 | 1989-1999 | сталева | 0,9000 |
| Вулична мережа | 100 | 1958-1968 | чавун | 1,5897 |
| Вулична мережа | 100 | 1969-1978 | чавун | 3,5633 |
| Вулична мережа | 100 | 1979-1988 | чавун | 1,5629 |
| Вулична мережа | 100 | 1989-1999 | чавун | 0,3751 |
| Вулична мережа | 150 | 1949-1958 | чавун | 0,0200 |
| Вулична мережа | 150 | 1958-1968 | чавун | 11,3230 |
| Вулична мережа | 150 | 1969-1978 | чавун | 1,1550 |
| Вулична мережа | 150 | 1979-1988 | чавун | 1,2000 |
| Вулична мережа | 150 | 1989-1999 | чавун | 1,0000 |
| Вулична мережа | 200 | 1949-1958 | чавун | 4,3940 |
| Вулична мережа | 200 | 1958-1968 | чавун | 2,0000 |
| Вулична мережа | 200 | 1969-1978 | чавун | 1,8395 |
| Вулична мережа | 200 | 1979-1988 | чавун | 0,6000 |
| Вулична мережа | 200 | 1989-1999 | чавун | 0,1000 |
| Вулична мережа | 300 | 1958-1968 | чавун | 0,5000 |
| Вулична мережа | 300 | 1969-1978 | чавун | 0,7780 |
| Вулична мережа | 300 | 1979-1988 | чавун | 1,5000 |
| Вулична мережа | 300 | 1989-1999 | чавун | 1,3000 |
| Вулична мережа | 400 | 1989-1999 | чавун | 0,5000 |
| Вулична мережа | 500 | 1958-1968 | чавун | 0,8000 |
| Вулична мережа | 500 | 1969-1978 | чавун | 0,4000 |
| Вулична мережа | 100 | 1949-1958 | а/ц | 2,8130 |
| Вулична мережа | 100 | 1958-1968 | а/ц | 2,5000 |
| Вулична мережа | 100 | 1969-1978 | а/ц | 4,3760 |
| Вулична мережа | 100 | 1979-1988 | а/ц | 1,6790 |
| Вулична мережа | 100 | 1989-1999 | а/ц | 0,8130 |
| Вулична мережа | 150 | 1958-1968 | а/ц | 14,5000 |
| Вулична мережа | 150 | 1969-1978 | а/ц | 5,7000 |
| Вулична мережа | 150 | 1979-1988 | а/ц | 0,1000 |
| Вулична мережа | 150 | 1989-1999 | а/ц | 2,5000 |
| Вулична мережа | 200 | 1949-1958 | а/ц | 2,2000 |
| Вулична мережа | 200 | 1958-1968 | а/ц | 2,0000 |
| Вулична мережа | 200 | 1969-1978 | а/ц | 1,9000 |
| Вулична мережа | 200 | 1989-1999 | а/ц | 0,9290 |
| Вулична мережа | 300 | 1958-1968 | а/ц | 1,0000 |
| Вулична мережа | 300 | 1969-1978 | а/ц | 2,5000 |
| Вулична мережа | 300 | 1979-1988 | а/ц | 1,9000 |
| Вулична мережа | 300 | 1989-1999 | а/ц | 1,0000 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 50 | 1958-1968 | сталева | 4,0000 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 50 | 1969-1978 | сталева | 3,0000 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 76 | 1979-1988 | сталева | 0,0060 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 89 | 1979-1988 | сталева | 0,7740 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1949-1958 | сталева | 0,5297 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1958-1968 | сталева | 0,8612 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1969-1978 | сталева | 0,1181 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1979-1988 | сталева | 0,1499 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1989-1999 | сталева | 0,6155 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 50 | 1949-1958 | чавун | 2,0000 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 50 | 1958-1968 | чавун | 2,5000 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1949-1958 | чавун | 0,0000 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1958-1968 | чавун | 0,9533 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1969-1978 | чавун | 2,1367 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1979-1988 | чавун | 0,9371 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1989-1999 | чавун | 0,3549 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1949-1958 | а/ц | 1,6868 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1969-1978 | а/ц | 2,6240 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1979-1988 | а/ц | 1,0069 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 100 | 1989-1999 | а/ц | 0,4873 |
| Внутрішньоквартальна та дворова мережа | 50 | 2000-2009 | пе | 0,0110 |
| ВСЬОГО |  |  |  | 118,6250 |

Характеристика водопровідних мереж  за діаметром та матеріалом труб

| Матеріал труб, м | Діаметр труб ,мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | всього |
| Сталь | 7780 | 5753 | 35 | 787 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16755 |
| Чавун | 4500 | 11473 | - | 15700 | 8933,5 | 766,5 | 4300 | 500 | 1400 | 47573 |
| Азбестоцемент | - | 17986 | - | 22800 | 7100 | - | 6400 | - | - | 54286 |
| ПВХ | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Усього | 12280 | 35223 | 35 | 39287 | 18433 | 766,5 | 10700 | 500 | 1400 | 118625 |

Характеристика водопровідних мереж  за строком експлуатації

| Матеріал труб | Нормативний термін експлуатації трубопроводу, років | Протяжність мереж по строку експлуатації (років), м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | всього |
| Сталь | 20 | - | 3042 | 2450,5 | 298 | 5436,5 | 5528,0 | 16755 |
| Чавун | 60 | - | 3630 | 5800 | 11800 | 19743 | 6600,0 | 47573 |
| Азбестоцемент | 20 | - | 5800,3 | 4685,9 | 17100 | 20000 | 6699,8 | 54286 |
| ПВХ | 50 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
|  |  | 11 | 12472,3 | 12936,4 | 29198 | 45179,5 | 18827,8 | 118625 |

| Матеріал труб | Нормативний термін експлуатації трубопроводу, років | Вичерпали нормативний термін експлуатації | Не підійшов нормативний термін експлуатаціїї | Всього, мереж , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 20 | 16,755 | - | 16,755 |
| Чавун | 60 | 6,600 | 40,973 | 47,573 |
| Азбестоцемент | 20 | 54,286 | - | 54,286 |
| ПВХ | 50 | - | +0,011 | 11 |
| Всього | 77,641 | 40,984 | 118625 |

65% водопровідних мереж вичерпано свій нормативний термін експлуатації та підлягають заміни.

5. ВИХІДНІ ДАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ГІДРАВЛІЧНОЇ МОДЕЛІ

Для розроблення схеми оптимізації була зібрана і оброблена наступна інформація. Замовником була надана карта м. Нова Каховка  масштабом  1:500 і 1: 1000  на основі якої надалі була виконана електронна структура міста. Вся інформація була розбита на 33 шари:

- Поверховість.

- Номери будинків.

- Назви вулиць.

- Житлові і нежитлові будівлі і т.д. .

На готову електронну структуру в програмі «Гідра» була нанесена водопровідна мережа раніше перевірена Замовником.Для всіх  споживачів води,   як для приватного сектору, так і для багатоповерхових  будинків. Був проведений аналіз абонентскої бази на предмет отримання послуги водопостачання по нормі споживання або лічільнику, а також сформована база даних, у яку внесені мінімальний тиск достатній для забезпечення надходження води  на верхні поверхи багатоповерхових будинків і їх водоспоживання і наявність лічильників.

Для формування водопровідної мережі були сформовані таблиці даних (для кожного елемента мережі) внесена слідуюча інформація : діаметр труби , шорсткість – яка пов»язана   з роком  прокладання труби і матеріалом. На карту селища нанесені всі свердловини , насоси з усіма даними . Загальна кількість інформації введеної в гідравлічну модель складає:

- Електронна структура міста - 145805 елементів;

- Вузлів -   13634       шт (до яких внесено відмітки землі);

- Колодязів –   2367     шт; ( до яких внесено зміни)

- Водопровідних труб - 8781       шт;

- Засувок -  2198     шт; ( до яких внесено зміни)

- Резервуарів -2 шт;

- Джерел води -18 шт;

- Насосів -   6     шт.

Після внесення всієї інформації був зроблений  розрахунок гідравлічної моделі водопровідних мереж  в програмі «Гідра», що є розробкою НВЦ «Еколас» .

З метою калібрування гідравлічної моделі були проведені вимірювання тиску води у водопровідній мережі в «диктуючих точках».

Отримані дані порівнювалися з результатами розрахунку гідравлічної моделі в аналогічних точках мережі.

Збіжність результатів відображена в таблиці № 1 Додаток № 2

(Всі данні представленні згідно з  п. 3.4 розробки схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання Міністерства ЖКГ України)

Враховуючи хорошу збіжність результатів отриманих на гідравлічній моделі з реальними вимірами (відхилення складає 1,1 %) , можна зробити висновок про адекватність розробленої моделі водопровідних мереж м. Нова Каховка.

Розроблена гідравлічна модель була використана при розробці технічних заходів по оптимізації структури водопровідної мережі та її роботи.

Необхідно зазначити, що розроблена гідравлічна модель водопровідних мереж, може і повинна бути використана при будь-яких змінах структури мережі, в якості передпроектних пропозицій при будівництві нових міських об'єктів водопроводу.

Гідравлічний розрахунок  водопровідної мережі виконується проограмою „Гідра”, яка є інтелектуальною власністю  НВЦ „Еколас”

Безпосереднє рішення діффірінцірованних гідравлічних рівнянь водопровідної мережі виконується безкоштовної американською програмою "Епанет". Всі інші функціональні можливості програми "Гідра" розроблялися програмістами ЧМП «Еколас» протягом восьми років, таким чином, програма "Гідра" є оригінальною розробкою з широким спектром можливостей для цілей гідравлічного моделювання.

5.1 Гідравлічний розрахунок системи централізованого водопостачання міста

В результаті виконання договору був проведений  повний аналіз стану  справ в ВКХ м. Нова Каховка, а саме стан: водопровідних труб, водопровідних колодязів, запірної арматури, і  роботи ВНС.

Для цього була розроблена комп'ютерна гідравлічна модель водопровідної мережі м.  Нова Каховка .Гідравлічна модель реалізована за допомогою програмного продукту «Гідра», який є інтелектуальною власністю НВЦ «Еколас».

Для створення гідравлічної моделі в програму була введена  розроблена НВЦ «Еколас» карта м. Нова Каховка . На готову електронну структуру була нанесена водопровідна мережа з усіма трубопроводами, запірною арматурою, водопровідними колодязями, насосними і  выдвищувальними станціями, джерелами води (свердловинами). Для проведення гідравлічного розрахунку в програму були внесені всі необхідні дані по кожному елементу мережі.

З вищенаведених матеріалів дпнного звіту в якості вихідної інформації використовуваної для гідравлічного розрахунку водопровідної мережі видно, що для якісного та повного гідравлічного розрахунку використані тисячі інформаційних одиниць, причому при прийнятті  будь якої або чергової технічної пропозиції, розрахунок необхідно повторювати багаторазово, що робить гідравлічний розрахунок «вручну» без використання моделі, навіть теоретично неможливий!

У базі даних по трубах була відображена наступна інформація : довжина , діаметр труби, шорсткість згідно року укладання   труби в землю  та матеріалу, місцеві втрати  .

Для всіх  споживачів води,   як для приватного сектору, так і для багатоповерхових  будинків був проведений аналіз абонентскої бази на предмет отримання послуги водопостачання по нормі споживання або лічільнику, а також сформована база даних, у яку внесені мінімальний тиск достатній для забезпечення надходження води  на верхні поверхи багатоповерхових будинків і їх водоспоживання за добу.

За допомогою багатьох формул відомих вже багато десятків років  і закладених в программу «Гідра» проводим розрахунок  і бачим що окрім вихідних данних введених в программу ми отримуєм :

- розрахункові  вихідні дані  по трубі: витрати, швидкість, втрата напору ;

-  розрахункові вихідні дані по вузлам ( споживачам):гідростатичний напір (п»єзометричний рівень), тиск (вільний);

-   розрахункові вихідні дані по резервуарам: вільний тиск (відмітка рівня води);

-    розрахункові вихідні дані по насосам:  тиск ,витрата.

Гідравлічний розрахунок виконується на комп'ютері в програмі «Гідра». На малюнку  представлений момент проведення гідравлічного розрахунку.

У всьому світі для проведення складних гідравлічних розрахунків використовуються математичні моделі. Розробка гідравлічної моделі водопровідних мереж  м .  Нова Каховка тривала роки, а сам розрахунок по ній  складає менше 2 хвилин. Причому кожного разу робиться розрахунок всієї мережі міста, а не тільки розглянутої ділянки, що дозволяє робити висновки про доцільність впровадження комплексу технічних заходів. Необхідно відзначити, що дуже часто окрема технічна пропозиція з реконструкції мережі може бути технічно доцільна але в комплексі з іншими пропозиціями може втратити свою актуальність. Саме тому можливість за короткий час (хвилини) виробляти численні гідравлічні розрахунки і роблять гідравлічні моделі поза конкуренцією. Іншого шляху просто не існує. Розрахунок по гідромоделі проходить щохвилини, а іноді посекундно в інтервалі часу від 00:00 до 24:00.

На кожен  розрахунок  гідравлічна програма  дає «звіт» в якому по кожній годині і хвилині розписано як поводять себе основні елементи мережі  насоси , засувки , резервуари приклад наведений на мал. нище .

Мал.

На кожну хвилину розрахункового часу можна зробити звіт по вузлах, трубах, насосів, засувках. При цьому можна бачити як змінюється в часі тиск води для кожного споживача, відслідковувати напрямок руху води.
Звіт розрахунку однієї групи елементів водопровідної мережі за 1 секунду (в конкретну одиницю часу) становить    157  стор. на мал.     наведена 1 стр. розрахунку.

Саме поява потужної сучасної обчислювальної техніки дозволило створювати гідравлічні моделі будь-якої складності і виконувати величезну кількість гідравлічних розрахунків з будь-якого поставленого завдання.

Гідравлічні розрахунки проводяться по програмі «Гідра»  і пройшли перевірку на їх адекватність болем чим в 30 містах України. За 2012-13 р. розроблені і успішно пройшли експертизу схеми оптимізації розроблені на базі програми «Гідра» в 6 містах, в таких як Первомайськ, Краснодон, Михайлівка, Сєвєродонецьк та ін . У містах де моделі працюють більше   2-х років отриманий реальний економічний ефект, що підтверджує їх адекватність реальним процесам що відбуваються у водопровідних мережах.

| № П/П | Назва міста | Эффективність |
| --- | --- | --- |
|  |  | % зниження втрат води | % зменшення потреб електроенергії |
| 1. | м. Бориспіль | 7% | 3% |
| 2. | м. Вишгород | 6% | 5% |
| 3. | м. Краснодон | 10% | Насосні станції відс. |
| 4. | м. Первомайськ (Миколаївської обл.) | 5% | 15% |
| 5. | м. Алчевськ | 20% | Насосні станції відс. |

Особливо хочемо відзначити той факт, що вперше на Україні розроблена, впроваджена і успішно експлуатується гідравлічна модель обласного міста Вінниця з числом жітелів близько 400 тисяч осіб, яка за кількістю вихідної інформації і за масштабами не має аналогів на Україні. Схема оптимізації централізованого водопостачання м. Вінниця розроблена на базі програми «Гідра» і успішно пройшла незалежну експертизу 05.07.2013 р.. Програма   «Гідра» також використана і при створення гідромоделі м.  Нова Каховка.

Слідує відмітити дуже важливий момент, коли проходить гідравлічний розрахунок по моделі в різноманітних можливих ситуаціях (заміна діаметра труби,  прокладення перемички, вкл. або викл. насосу, (відкр. або закр. засувки, підключення нових абонентів, тощо) розраховується вся водопровідна мережа.

Гідравлічний розрахунок можливо проводить багато  разів (стільки, скільки необхідно). Цей важливий момент гідравлічного моделювання використовується нами для прийняття оптимальних рішень  для усунення  недоліків.

Також потрібно відзначити ще одну важливу перевагу розрахунку по гідромоделі, це можливість використовувати її тривалий період часу для прийняття оперативних рішень щодо внесення будь-яких змін у мережі з наочним баченням їх наслідків, тобто  візуально бачити роботу причинно-наслідкових зв'язків в роботі мережі.

За підсумками  аналізу системи водопостачання  і гідравлічного розрахунку  були виявлені наступні недоліки :

6. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ (ПРОБЛЕМ) СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

6.1. Неповне охоплення приладами обліку споживачів, відсутні  будинкові лічильники.

6.2. Вітсутня достатня кількість ПГ(Потребують заміни пожежні гідранти,) .

6.3. Значний знос асбестових труб діаметром від 150 до 400 мм.

6.4 Значний знос вуличних та внушньоквартальних мереж. Водоводи (чугун діаметром від 50 до 100 мм).

6.5.  Водопровідна  мережа тупікова.

7. ВИСНОВКИ ЗА ПІДСУМКАМИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ,  АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА РОЗРОБЛЕННЯ  ЗАХОДІВ  ПО ОПТИМІЗАЦІЇ  РОБОТИ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА.

В результаті виконання договору був проведений аналіз стану водопровідної мережі, а саме: насосних станцій,  водопровідних колодязів, запірної арматури та розроблена гідравлічна модель водопровідної мережі   м.Нова Каховка і проведені гідравлічні розрахунки різноманітних ситуацій  які можуть відбуватися  в водопровідній мережі.

Середний час гідравлічного розрахунку м. Нова Каховка складає 1 хвл. Слідує відмітити дуже важливий момент, коли проходить гідравлічний розрахунок по моделі в різноманітних можливих ситуаціях (  заміна діаметра труби,  прокладення перемички , вкл. або викл. насосу, відкр. або закр. засувки, підключення нових абонентів, тощо) розраховується вся водопровідна мережа. Гідравлічний розрахунок можливо проводить багато разів кожного разу можливо бачити як впливають приняті рішення  в цілому на місто , що не можливо досягти при ручному розрахунку. Цей важливий момент                             гідравлічного моделювання використовується нами для прийняття оптимальних рішень  для усунення  недоліків

За підсумками аналізу та гідравлічних розрахунків можливо зробити  наступні висновки :

- Необхідно 100% охоплення населення приладами обліку використаної води

- Необхідно  встановити нові або отремонтувати  старі ПГ на водопроводі мережі.

- В місті  Нова Каховка на даний момент встановлено 257  ПГ  після паспортизації водопровідних колодязів  заміні підлягають 175шт.

- Заміна  водоводів , а саме асбестових труб діаметром від   150 мм  до 400 мм.

- Водоводи ( діаметром від   150 мм  до 400  мм) експлуатуються понад 40 років та пройшли більше двох термінів служби без капітального ремонту, що значно збільшило кількість поривів на мережах.

По м.Нова Каховка   багато лежить асбестових труб діаметром 150-400 мм  які були введені в експлуатаціют 1962-68 років та пройшли  більше двох термінів  без капітального ремонту.

Проведений  аналіз  асбестових труб на різних вулицях міста встановив що : діаметр труби зменшився  на 50% , в багатьох містах  повимивався асбест,   велика крихкість та ломкість  не дає можливость проведення ремонтних робіт. .   Наприклад  труба 400 мм може пропустити 21703.6 м³ води за добу , а вже якщо вона зоросла  до 300 мм то вона може пропустить 12208,3 м³   що зменьшила пропускну спроможність  труби  на 45 % в наслідок чого абоненти не отримають воду в кінцевій точці .   Будь які запропоновані заходи по оптимізації роботи  водопровідної мережі  не мають сенсу поки не будуть замінені труби  .

| № п/п | Найменування | Матеріал, діаметр існуючий | Кількість, км | Матеріал, діаметр плануємий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна труби по просп. Дніпровський від буд. 96 до буд. 152 | Асбест 100мм | 0,65 | Поліетилен 100 мм |
| 2 | Заміна труби по просп. Дніпровський від буд. 83 до буд. 117 | Асбест 100мм | 0,6 | Поліетилен 100 мм |
| 3 | Заміна труби по просп. Дніпровський від буд. 119 до буд. 165 | Асбест 150мм | 0,38 | Поліетилен 150 мм |
| 4 | Заміна труби від перехрестя вул. Нєкрасова і вул. Історчна до буд. 125 по вул Історична | Асбест 150мм | 0,33 | Поліетилен 150 мм |
| 5 | Заміна труби від перехрестя вул. Нєкрасова і вул. Героїв України до буд. 144 по вул Героїв України | Асбест 150мм | 0,25 | Поліетилен 150 мм |
| 6 | Заміна труби від перехрестя вул. Нєкрасова і вул. Нової до буд. 16 по вул Новій | Асбест 100мм | 0,22 | Поліетилен 100 мм |
| 7 | Заміна труби від перехрестя вул. Нєкрасова і вул. Н. Букіна до буд. 134 по вул Н. Букіна | Асбест 100мм | 0,17 | Поліетилен 100 мм |
| 8 | Заміна труби по вул. Героїв України від буд. 135 до перехрестя з вул . Нєкрасова | Асбест 100мм | 0,458 | Поліетилен 100 мм |
| 9 | Заміна труби від перехрестя вул. Соборна і вул. Дружби до буд. 98 по вул Дружби | Асбест 100мм | 0,65 | Поліетилен 100 мм |
| 11 | Заміна труби по вул. Букіна від буд. 70 до перехрестя з вул . Маяковського | Асбест 300мм | 0,25 | Поліетилен 300 мм |

Заміна  вуличних  та внутріквартальних мереж , а саме чугунних , сталевих  труб діаметром 50-100 мм  .

Водоводи експлуатуються понад 40 років та пройшли більше двох термінів служби без капітального ремонту, що значно збільшило кількість поривів на мережах.

В момент проведення ремонтних робіт був проведений аналіз труби . Після огляду було з’ясовано , що  внутрішній діаметр труби складає   30 -50 мм  що по перше : унеможливлює подачу води абонентам , по друге  будь які запропоновані заходи по оптимізації роботи  водопровідної мережі  не мають сенсу поки не будуть замінені труби  .

Після проведення детального аналізу стану водопровідних мереж  м. Нова Каховка , обробив всі дані по матеріалам та  по рокам вводу в експлуатацию труб згідно з таблицями,  встановила шорсткість труби  (Див. .Е. Идельчик Справочник  по гидравлическим сопротивлениям. Госэнергоиздат ,1960). Всі отримані данні були введені в програму гідравлічного розрахунку.    Після чого були  проведені розрахунки для різних діаметрів труб  с цілью вибора оптимальних діаметрів труб  з метоїх використання в продовж 50 років , приведені в таблиці

Як ми вже відзначали, при будь-якому розрахунку відбувається перерахунок стану мережі по всім її елементам по всьому місту. Ми ж наводимо в якості приклада тільки дані розрахунків  гідравлічної моделі в  одній конкретній точці (одна сторінка з 175 сторінок розрахунку)  до і після їх виконання .

| № п/п | Найменування | Матеріал, діаметр існуючий | Кількість, км | Матеріал, діаметр плануємий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна труби по вул. Джерельна від буд. 1 до буд. 103 | Чавун 100мм | 1,250 | Поліетилен 110 мм |
| 2 | Заміна труби по пров. Садовому від врізки в ВК по пр-ту Дніпровському між буд. 153-157 до перех. вул.Історична | Сталь 50мм | 0,294 | Поліетилен 63 мм |
| 3 | Заміна труби по пров . Набережному від перехрестя з пров Садовим до ВК в кінці провулку | Сталь 100мм | 0,276 | Поліетилен 110 мм |
| 4 | Заміна труби по пров. Виноградному до ВК в кінці провулку | Сталь 100мм | 0,265 | Поліетилен 110 мм |
| 5 | Заміна труби по вул. Нєкрасова від просп. Дніпровський до перех. Н.Букіна | Чавун 100мм | 0,43 | Поліетилен 110 мм |
| 6 | Заміна труби пров. Тихому від перехр. з вул.Нєкрасова до перехр. з вул. Мічуріна і вул.. Історична | Сталь 100мм | 0,33 | Поліетилен 100 мм |
| 7 | Заміна труби по вул. Мічуріна від перех. з пр-м. Дніпровським до перех. з вул. Героїв України. | Чавун 100мм | 0,34 | Поліетилен 110 мм |
| 8 | Заміна труби по вул. Плєханова від перехрестя з просп.Дніпровський до перехрестя з вул. Історична | Чавун 50мм | 0,244 | Поліетилен 63 мм |
| 9 | Заміна труби по вул. Шевченка від перех . з просп. Дніпровський до перех. з вул. Героїв України | Сталь 50-100мм | 0,36 | Поліетилен 110 мм |
| 10 | Заміна труби по вул. Кобзаря від перехрестя з просп. Дніпровський до ВК Н. Букіна | Сталь 50-100мм | 0,564 | Поліетилен 110 мм |
| 11 | Заміна труби по вул. Толбухіна від перех . з пр-м Дніпровським до ВК Н. Букіна | Сталь 50мм Чавун 100 мм | 0,56 | Поліетилен 110 мм |
| 12 | Заміна труби по вул.Історична від перехрехрестя вул.Плєханова до перехрестя з вул.Рибальська | Чавун 100мм | 0,36 | Поліетилен 110 мм |
| 13 | Заміна труби по вул Героїв України від перехр. вул.Шевченка до перех. з вул.Рибальська | Чавун 100мм Сталь 100 | 0,33 | Поліетилен 110 мм |
| 14 | Заміна труби по вул Дружби від перехрестя вул.Маяковського до перехрестя з вул.Рибальська | Сталь 50мм | 0,25 | Поліетилен 110 мм |
| 15 | Заміна труби по вул Андрвіївська від перехрестя вул.Рибальська до перехрестя з вул.Горького | Чавун 100мм | 1,337 | Поліетилен 110 мм |
| 16 | Заміна труби по вул Гідробудівельників від перехрестя з вул.Рибальська до перех. з вул.Соборна | Чавун 100мм | 0,542 | Поліетилен 110 мм |
| 17 | Заміна труби по вул Андріівська від перехрестя з вул.Паркова до перехрестя з вул.Першотравнева | Чавун 65мм | 0,478 | Поліетилен 100 мм |

На малюнках  наведені приклад гідравлічного розрахунку та зміни тиску в будинку №  71 по вул. Сосновій. Після  розрахунку бачимо що вода до споживача по старим трубам приходить з  тиском  ( 17,46 м)  , а після заміни труб наведенних  в таблиці вище  тиск складає   31,87 м . Таким чином  ми бачимо що після проведення заміни труб по вулицям пропускна спроможність  і тиск збільшився і тепер можна розглянути на скільки можна понизити тиск на частотних перетворювачах свердловин і насосні станції другого підйому. Проаналізувавши забудову міста  можна сказать що вона поділена по вул. Дружби і частково по вул. Ентузіастів на 2 частини :в одній багато поверхова забудова в другій приватний сектор.  Одна частина з другою зв»язана  10 трубопроводами діаметром 100-250 мм  якщо на трубопроводах встановити механічні регулятори тиску і встановити  на них тиск 2 атм.  То ми побачим наступну картину в приватному секторі тиск зменьшився з 3 атм до 2 атм. якого достатньо для всіх абонентів приватного сектору .

Мал.7

Необхідне кільцювання водопровідної мережі в зв’язку з  тим що  водопровідна мережа  на деяких вулицях м Нова Каховка тупікова

Після  детального  вивчення схеми водопостачання  міста   було зʼясовано що система водопостачання на деяких вулицях  не має замкнутого циклу перебування води в системі . Тупікова схема водопостасання приводить до застойних зон, що впливають на якістіь води. Унеможливлює відключення мінімальної кількості абонентів при поривах труб , а також переросподілу води в водопровідній мережі.

Вибір  кільцювання водопровідної мережі  розроблявся за допомогою розрахунків гідравлічної моделі . При внесенні в гідравлічну модель нових колець  проводився розрахунок який показував стан всього селища. Після всіх розрахунків були вибрані оптимальні варианти  які представлені в таблиці

Таблиця :	кільцювання водопровідної мережі

| № п/п | Найменування | Кількість, км | Матеріал, діаметр плануємий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка лінії водопроводу від будинку26 по вул. Рибальська до перехрестя з вул. Героїв України. | 0,05 | Поліетилен 110мм |
| 2 | Прокладка лінії водопроводу від будинку 94 по вул. Букіна до перехрестя з вул. Шевченко. | 0,1 | Поліетилен 110мм |
| 3 | Прокладка лінії водопроводу від будинку 20 по вул. Плеханова до перехрестя з вул. Історична | 0,05 | Поліетилен 110мм |
| 4 | Прокладка лінії водопроводу від вул. Історична до перехрестя з вул. Мічуріна. | 0,08 | Поліетилен 110мм |
| 5 | Прокладка лінії водопроводу між будинками 12-14 по вул. Плеханова. | 0,01 | Поліетилен 63мм |
| 6 | Прокладка лінії водопроводу між будинками 114-116 по вул. Букіна. | 0,01 | Поліетилен 63мм |
| 7 | Прокладка лінії водопроводу від будинку 13 по вул. Історична до перехрестя з пров. Школьний. | 0,025 | Поліетилен 110мм |
| 8 | Прокладка лінії водопроводу від будинку 165 по просп. Дніпровський до колодязя с ПГ. | 0,015 | Поліетилен 110мм |
| 9 | Прокладка лінії водопроводу по вул.Джерельна до просп.. Днепровський. | 0,128 | Поліетилен 110мм |

8.	ОПИС І ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Система каналізації ( неповно роздільна, складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станції (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних соруд (КОС) і експлуатується з 1952 року. Системою централізованої каналізації охоплено до 90% загальної площі міста, що становить приблизно 1980 га.

КП „Міський Водоканал” м. Нова Каховка приймає, транспортує та очищує стічні води від населення, промисловості, державних та комерційних підприємств міста Нова Каховка та міста Таврійськ.

Показники водовідведення  по місту за 2016-2017 роки  відображені в табл.

| Показники | Одиниця виміру , тис.м3/рік |
| --- | --- |
| Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього: | 3 109,71 | 2 878,89 |
| Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання в тому числі : | 2 061,51 | 2 112,06 |
| населення | 1 701,78 | 1 765,97 |
| в тому числі: |  |  |
| приватний сектор | 73,66 | 79,27 |
| приватний сектор з приладами обліку | 29,54 | 31,90 |
| приватний сектор без приладів обліку | 44,12 | 47,37 |
| багатоповерхові будинки | 1 628,12 | 1 686,70 |
| багатоповерхові будинки з приладами обліку | 1 049,67 | 1 131,58 |
| багатоповерхові будинки без приладів обліку | 578,45 | 555,12 |
| бюджетним установам | 115,48 | 102,92 |
| іншим споживачам | 244,25 | 243,17 |

Собівартість послуг з водовідведення .

Структура собівартості послуг з водовідведення по КП «Міський водоканал»   за 2016 - 2017 роки представлена  в таблиці та на рис. тис. грн

| Собівартість тис. грн | Фактична тис. грн |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| Електроенергія | 5953,04 | 6536,9 |
| Витрати на оплату праці | 7801,95 | 9307,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1667,2 | 2028,05 |
| Амортизація | 1586,9 | 1671,4 |
| Матеріальні витрати | 866,701 | 1068,24 |
| Податки | 348,66 | 367,5 |
| Курсорва різниця по кредиту | 4711,6 | 1662,61 |
| Інші витрати | 1542,54 | 2161,89 |
| Всього: | 24478,591 | 24804,09 |

2017 рік

Порівняльна діаграма собівартості за 2016-2017 роки

Основними складовими собівартості послуг водопостачання є витрати на електроенергію та оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи. У порівнянні з 2016 роком в структурі собівартості відбулося збільшення частки витрат на електроенергію  з 24% до 26% із-за підвищення тарифу на електроенергію; фонд оплати праці з  відрахуваннями має зростання з 33% до 38% із за підвищення рівня мінімальної заробітної плати по Україні; збільшились інші витрати з 6% до 9% за рахунок подорожчання вартості послуг сторонніх організацій.

В 2012 році – в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок позики МБРР проведено технічне переобладнання 11- ти каналізаційних станцій та насосних станцій очисних споруд каналізації , а саме заміна фекальних насосів 31 шт – фірми ABS разом шфафами керування, запірної арматури та фасонних частин на всіх насосних станціях.

В результаті технічного переобладнання на об’єктах Водовідведення  відбулось зменшення енергоспоживання Остаточне завершення робіт по встановленню  нового обладнання підприємство завершило у листопаді 2012 року. У четвертому кварталі 2012 року, коли проводилась робота по заміні обладнання доводилось працювати частково на старому обладнанні, тому робити аналіз по четвертому кварталу 2012 року є не доцільним. Економія електроенергії  сталася не тільки за рахунок меншої потужності встановлених насосів, але і за рахунок високого ККД нових насосів, і поліпшення гідравлічної складової роботи напірних колекторів.

З вищенаведеної ї таблиці видно, що фактичні питомі витрати електроенергії на послуги водопостачання зменшилися

|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| фактичні питомі витрати електроенергії на послуги водопостачання | 979 | 954 | 920 |

Тарифи на послуги з водовідведення.

Протягом 2016-2017 років тарифи для всіх категорій споживачів відповідно за роками  змінювались наступним чином:

Грн./м. куб

| Тарифи на водовідведення | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Централізоване водовідведення | 7,97 | 12,31 |
| Холодне водовідведеня | 8,52 | 12,92 |

Каналізаційні насосні станції

м.Нова Каховка

- Каналізаційна насосна станція № 1 побудована в 1952 р., приймає стічні води від старої частини міста. КНС - 1 обладнана трьома насосами типу Насос №2  тип  XFP 150J-CB2.295 PE300/4-G-50EX, які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР; одним напірним колектором: від КНС - 1 до КНС - 2а, діаметром 300,0 мм. Другий резервний напірний колектор відсутній. При аварії на єдиному колекторі всі стічні води (5-7 тис. м3/добу) можуть попасти в р. Дніпро неочищеними. Проектна документація знаходиться у відділі капітального будівництва ВАТ " Південелектромаш". Діаметр проектного колектору 300,0 мм, довжина 0,75 км. 2000 р. - виконана реконструкція КНС-1, замінені трубопроводи, запірна арматура, виконана врізка 0 300,0 мм для другої, аварійної нитки напірного колектору від КНС-1.

- Каналізаційна насосна станція № 2 побудована в 1953 р. Приймає стічні води від самопливного колектору 0 600 мм, по вул. Дзержинського. КНС - 2 обладнана трьома насосними агрегатами тип  XFP 201J-CB2.315 PE300/4-G-50EX, які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР та насосом AFP 1543 встановленим в 2007 році. . КНС -2 обладнана напірним колектором від КНС -2 до КНС -2а, 0 400,0 мм. труби асбоцементні.

1996 р. - прокладена друга нитка напірного колектору від КНС-2 до пр. Перемоги.

В 2005 р. виконано реконструкцію КНС-2 та камер переключення на загальну суму 135,0 тис. грн. Виконано ремонт покрівлі.

- КНС -3 побудована в 1978 р. і обладнана двома насосами тип  XFP 100G-CB1.5 PE110/4-G-50EX, напірний колектор чавунний 0 150 мм. Стічні води качає в самопливний колектор по вул. Дзержинського, насосне обладнання працює в аварійному режимі, потребує заміни.

- КНС -4 побудована в 1970 р. як тимчасова, проектні рішення не відповідають вимогам експлуатації. Необхідна реконструкція станції або перекладка мереж для самопливного транспортування. Станція обслуговує 5 житлових будинків. Обладнана насосом СД - 50/10 і. тип  XFP 80C-CB1.2 PE29/4-C, який встановлений в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР. Напірний колектор 0 150 мм із сталевих труб, зруйнований від дії газів агресивного середовища, потребує перекладки та заміни. Довжина колектору 250 м.

- КНС - 5 побудована в 1970 р., обладнана трьома насосними агрегатами типу 8Ф -12- 1шт та тип  XFP 200G-CB1.1 PE220/4-G-50EX- 2 шт., які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР, приймає стічні води від КНС - 7. По двом напірним колекторам, 0 300 мм. качає в самопливний колектор по вул. Дзержинського та пр. Перемоги. Матеріал труб азбоцемент.

- КНС - 6 побудована в 1980 р., обладнана двома насосами типу тип  XFP 200G-CB1.1 PE220/4-G-50EX, які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР. Приймає стічні води від міста Таврійська та промислових підприємств, що розташовані по вул. Індустріальній. По двом напірним колекторам, 0 400 мм, перекачує стоки на очисні споруди каналізації'. Обладнання працює в аварійному режимі.

- КНС - 7 побудована в 1982 р., обладнана трьома насосами типу ФГ - 216/24 -2шт. та тип  XFP 150E-CB1.1 PE90/4-E-50EX-1 шт., який встановлений в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР. Приймає стічні води від " Укргідромху", маслозаводу, від вул. Промислової. 0 колектору 300 мм. По двом напірним чавунним колекторам 0 150 мм перекачує стічні води на КНС -5. Ділянка напірного колектору 0 250 мм при переході пр. Дніпровського потребує негайної перекладки.

- КНС -8 побудована в 1981 р., обладнана двома насосами типу ФГ - 816/ 24.- 1 шт. та тип  XFP 150E-CB1.1 PE90/4-E-50EX-1 шт, який встановлений в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР. Приймає   стічні   води   від   мікрорайону   "Південклектромаш".   По   двом   напірним збоцементним колекторам 0 200 мм перекачує стічні води в самопливний колектор по вул. Горького.

- КНС -10 побудована в 1968 р. Знаходиться на території школи - інтернату № 1 по пр. Дніпровському, обладнана насосними агрегатами  тип XFP 100G CB1.5 PE110/4-G-2 шт. , які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР. На КНС -10 збираються стічні води школи - інтернату та житлових будинків. Одним сталевим напірним колектором 0 150 мм КНС -10 перекачує стічні води у самопливний колектор на вул, Леніна.

Обладнання працює в аварійному режимі. Напірний сталевий колектор зруйнований від дії газів агресивного середовища і потребує негайної заміни.

- КНС -11 побудована в 1982 р., знаходиться на території бази КП "Міський водоканал" , обладнана насосами типу СД - 50/ 10 та XFP 80C-CB1.2 PE29/4-C-50EX, який  встановлений в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР На КНС -11 збираються стічні води бази і напірним азбоцементним колектором d 150 мм перекачує стічні води в самопливний колектор по вул Букіна.

- КНС - 2а - головна каналізаційна насосна станція побудована в 1980 р.. обладнана 5 насосами: RITS AS 200-400- 1ши ( рік введення 2007) та тип  XFP 200J-CB2 PE900/4-G-50EX – шт. які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР.  Потужність насосної станції 61,296 тис. м3/добу. НКС -2а приймає стічні води ід КНС -1 . КНС -2 , головного каналізаційного колектору d- 1000 мм по пр. Перемоги. Обладнання та запірна арматура потребує негайної реконструкції.

КНС -2а по двом напірним колекторам, сталевому та залізобетонному, направляє стічні води на очисні споруди каналізації. Сталевий колектор від дії агресивних стічних вод каналізації практично вийшов з ладу і потребує негайної заміни, діаметр колектору 600 мм, довжина 3,2 км.

м.Таврийск

- КНС -12 побудована в 1969 г. , знаходится м.Таврийськк вул.Будивельна, 20а , обладнана 3-мя насосами типу ФГ 216/ 24 1шт . ; СД 250 /22 , 5- 1шт . , КФС 250 /20 - 1шт . На КНС -12 збираються стічні  води з міста та по напорному  колектору d 400 мм перекачиваються на  КНС 9 .

- КНС 9 - побудована в 1983 році, знаходиться по вул.Промислова, 5а, обладнана 2-мя насосами КФС 500-20. КНС 9 приймає стічні води з КНС12 і напірним колектором перекачує на КНС 6 (Вул.Індустріальна).

- КНС 21 - побудована в 1983 році за адресою с.Плодовое вул. Чорновола, 3а м.Таврійск. , Обладнана насосним агрегатом типу СМ100 -65 -250 / 4, приймає стічні води з частини с.Плодове і напірним колектором д = 150 перекачує стічні води в камеру гасіння по Вул.Індустріальна.

ПЕРЕЛІК

НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ ВСТАНОВЛЕНОГОНА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ

|  |  |  |  | продуктивність | напор | потужність | зав.№ | паспорт | кпд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 1 | робочий | XFP150J CB2,295 PE300/4 | 331 | 30 | 20,1 | 1103 | 2912.14067723-017-2012 ПС | 70 |
|  | 2 | робочий | XFP150J CB2,295 PE300/4 | 331 | 30 | 20,1 | 1104 | 2912.14067723-017-2012 ПС | 70 |
|  | 3 | резерв | XFP150J CB2,295 PE300/4 | 331 | 30 | 20,1 | 1105 | 2912.14067723-017-2012 ПС | 70 |
| КНС-2 | 4 | робочий | AFP 1543 | 500 | 20 | 55 |  |  |  |
|  | 5 | робочий | XFP201J CB2,315 PE300/4 | 499 | 15 | 30 | 1106 | 2912.14067723-018-2012 ПС | 76,6 |
|  | 6 | резерв | XFP201J CB2,315 PE300/5 | 499 | 15 | 30 | 1107 | 2912.14067723-018-2012 ПС | 76,6 |
| КНС-3 | 7 | робочий | XFP100G CB1,5 PE110/4-G | 110 | 18,5 | 11 | 4019 | 2912.14067723-011-2012 ПС | 64,4 |
|  | 8 | резерв | XFP100G CB1,5 PE110/4-G | 110 | 18,5 | 11 | 4020 | 2912.14067723-011-2012 ПС | 64,4 |
| КНС-4 | 9 | робочий | XFP80C CB1,2 PE29/4-C | 51,5 | 10,2 | 3 | 13386 | 2912.14067723-012-2012 ПС | 61,3 |
|  | 10 | резерв | СД 50/10 | 50 | 30 | 4 |  |  |  |
| КНС-5 | 11 | резерв | 8Ф12 | 400 | 30 | 55 |  |  |  |
|  | 12 | робочий | XFP200G CB1,1 PE220/4-G | 403 | 14,1 | 22 | 3885 | 2912.14067723-013-2012 ПС | 76,6 |
|  | 13 | робочий | XFP200G CB1,1 PE220/4-G | 403 | 14,1 | 22 | 3884 | 2912.14067723-013-2012 ПС | 76,6 |
|  | 14 | дренаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | дренаж |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС-6 | 16 | робочий | XFP200G CB1,1 PE220/4-G | 364 | 15,2 | 22 | 3887 | 2912.14067723-013-2012 ПС | 77,2 |
|  | 17 | робочий | XFP200G CB1,1 PE220/4-G | 364 | 15,2 | 22 | 3886 | 2912.14067723-013-2012 ПС | 77,2 |
| КНС-7 | 18 | робочий | XFP150E CB1,1 PE90/4-E | 192 | 11 | 9 | 12444 | 2912.14067723-014-2012 ПС | 75 |
|  | 19 | резерв | ФГ216/24 | 250 | 30 | 40 |  |  |  |
|  | 20 | резерв | ФГ216/25 | 250 | 30 | 40 |  |  |  |
| КНС-8 | 21 | резерв | ФГ216/26 | 197 | 30 | 22 |  |  |  |
|  | 22 | робочий | XFP150E CB1,1 PE90/4-E | 154 | 12,4 | 9 | 12445 | 2912.14067723-014-2012 ПС | 72,6 |
| КНС-10 | 23 | робочий | XFP100G CB1,5 PE110/4-G | 110 | 18,5 | 11 | 4022 | 2912.14067723-011-2012 ПС | 64,3 |
|  | 24 | резерв | XFP100G CB1,5 PE110/4-G | 110 | 18,5 | 11 | 4021 | 2912.14067723-011-2012 ПС | 64,3 |
| КНС-11 | 25 | робочий | XFP80C CB1,2 PE29/4-C | 51,5 | 10,2 | 3 | 13387 | 2912.14067723-012-2012 ПС | 61,3 |
|  | 26 | резерв | СД 50/10 | 57 | 30 | 7,5 |  |  |  |
| КНС-2А | 27 | робочий | XFP200J CB2 PE900/4- | 730 | 30 | 90 | 56771 | 2912.14067723-021-2012 ПС | 61,3 |
|  | 28 | резерв | RITS AS 200-400 | 800 | 24 | 75 |  |  |  |
|  | 29 | робочий | XFP200J CB2 PE900/4- | 730 | 30 | 90 | 56770 | 2912.14067723-021-2012 ПС | 82,9 |
|  | 30 | робочий | XFP200J CB2 PE900/4- | 730 | 30 | 90 | 56772 | 2912.14067723-021-2012 ПС | 82,9 |
|  | 31 | робочий | XFP200J CB2 PE900/4- | 730 | 30 | 90 | 56773 | 2912.14067723-021-2012 ПС | 82,9 |
| КНС 9 | 32 | робочий | КФС 500-20 | 500 | 20 |  |  |  |  |
|  | 33 | робочий | КФС 500-20 | 500 | 20 |  |  |  |  |
| КНС № 12 | 34 | робочий | ФГ216/24 | 200 | 24 |  |  |  |  |
|  | 35 | робочий | СД 250/22,5 | 230 | 24,5 |  |  |  |  |
|  | 36 | робочий | КФС 250-20 | 250 | 20 |  |  |  |  |
| КНС - 21 | 37 | робочий | СМ100-65-250/4 | 50 | 20 |  |  |  |  |

Схема очисних споруд каналізації

Каналізаційні очисні споруди.

Каналізаційні очисні споруди (КОС), збудовані у 1978 році, складаються із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків, а також з технологічної лінії обробки осаду. Вимірювання кількості стічних вод, які надходить на КОС, не здійснюється через відсутність лотка Вентурі, хоча місце для його влаштування у технологічній лінії передбачено. Випуск очищених стоків здійснюється насосною станцією, яка перекачує їх у р. Дніпро, по напірному трубопровіду діаметром 1000 мм, довжиною 13 км. Розосереджений випуск очищених стоків в руслі ріки довжиною 323 м.

Площа очисних споруд каналізації становить 19,0 га.

Потужність КОС, згідно проектної документації, становить 25,0 тис. м3/добу.

Будівля решіток - пропускна здатність 60,0 тис.м3/доб. Будівля решіток складається з:

а) робочої зали, де розташовано 3 канали, на двох з яких встановлено два щитових затвори, розміром 600 х 1400 мм з електроприводами і два вхідних щитових затвори

розміром 600 х 1400 мм, лоток з гідрозмивом для подачі покидьків з подрібнювача, 2 решітки з прозором 16 мм та механічними граблями типу МГ-7Т 800/1406. які потребують заміни, кран ручної підвіски, потребує заміни

б)	дробильного відділення, в якому розташовані дробарки типу ЛК 0.5 з
електродвигуном АО-2-71-4 (не працюють);

в)	насосного відділення, де розташовані:

- залізобетонні резервуари У-9 м ;

2 насосних агрегати типу 5Ф1,2 та 2 насосних агрегати типу XFP 80C-CB1.2 PE29/4-C-50EX, які встановлені за рахунок позики МБРР у 2012 році.

г)	приміщення ЩСУ;

д)	вентиляційне приміщення, де встановлені 2 вентилятори типу ІДУ 70;
є) побутові приміщення.

Потребує капітального ремонту.

Пісколовки. Вузол споруд, що складається з двох горизонтальних пісколовок. Потребують ремонту.

Мулова  камера     вироблена з монолітного залізобетону,  камера має  відсік щитового затвору та відсік засувок. Потребує ремонту.

Хлораторна.  Хлораторна не працює.

Блок насосно-повітрядувної станції. Продуктивність повітря 15,0 тис.м3/год. До складу блоку входять: насосна, диспетчерська, трансформаторна підстанція, побутові приміщення. Повітрядувна станція обладнана трьома повітрядувками типу ТВ-80-1,6. Насосна обладнана трьома насосними агрегатами активного мулу типу XFP 201J-CB2 – PE300/4-J-50EX, які встановлені в 2012 р в рамках проекту розвиток міської інфраструктури за рахунок позики МБРР та насосом випорожнення аеротенків і вторинних відстійників XFP 150G-CB1.4 – PE140/4-E-50EX, Насосом №4для перекачки надлишкового активного мулу XFP 100E-CB1.2 - PE90/4-E-50EX та дренажним насосом  JS 12 D.

У 2008 р. замінено одну повітрядувку ВР 145-110/1,6  1У 2005 р.. Необхідна заміна ще двох повітрядувок.

Трансформаторна підстанція - встановлено два трансформатори потужністю 630 кВт та щит управління.

Потребує капітального ремонту.

Приймальний резервуар - складається з приймальної камери циркуляційного активного мулу, приймальної камери випорожнення аеротенків та вторинних відстійників, приймальної камери фекальних стоків та приймальної камери технічної води.

Потребує капітального ремонту.

Насосна   станція   освітлених   стоків   з   камерою   переключення   .   Станція обладнана п'ятьма насосами для перекачування очищених стоків, 1 насос фекальний та 1 для поливу, одноблочний підвісний ручний кран 3,2 т.

Піскові майданчики Розмір 20x10x1,8 м, стіни бетонні обладнані дренажним пристроєм.

Потребують ремонту.

Розподільча чаша первинних відстійників обладнана чотирма плоскими затворами з ручним приводом, розміром 1000*800 мм. Підводящий трубопровід Д-1500 мм.

Потребує ремонту.

Первинні відстійники - радіальні, залізобетонні, Д-24 м. Гідравлічна глибина відстійника 3400 мм, обладнаний мулоскребами ІПР- 24 з механічним приводом. У 1997 році виконано заміну металоконструкції Потребує часткового ремонту.

Насосна станція сирого осаду. Будівля 6x12, в підземній частині  насосної встановлено три насоси типу 5Ф12, один типу 5Ф6. Насосна обладнана системою вентиля

Аеротенки - чотирьохкоридорні типу А-4-4,5 - 4,4, довжина секції 66 м, робочий об'єм однієї секції 5220 м3 Пропускна здатність двох секцій 40000 м3/доб. Аеротенки обладнані системою аерації яка складається з підводящого повітряводу на секцію Д-300 мм та розподільчих повітряводів Д-200 мм.

У 2002 році виконано  реконструкцію аеротенків вартістю 172,4 тис.грн. виконана заміна фільтросних плиток аераційними трубами АКВА- ЛАЙН.

Розподільча чаша вторинного відстійника - аналогічна розподільчій чаші первинних відстійників.

Погребує капітального ремонту.

Вторинні радіальні відстійники - залізобетонні, Д-24 м, пропускна здатність відстійника 933 м . Відстійники обладнані мулососами типу ІВР 24, продуктивністю 390 м3/год.

В 2002р.виконана установка гребінчастого водовідливу та заміна ілососу, вартість -207,8 .тис. грн.

Мулоущільнювачі - в кількості двох вертикальних відстійників, залізобетонні, Д-9м.

Потребують ремонту.

Камера переключення обладнання - обладнана 5-а засувками Д-600, ручною кран-балкою 2т. Потребує ремонту.

Метантенки, насосна станція при метантенках не експлуатується ,  будівництво метантенок не завершене.

Мулові площадки - кількість 14, дві карти загальною робочою площиною 5 га обладнані колодязями в яких встановлено магістральні засувки Д-250 мм та Д-200 мм, та колодязями відводу мулової води.

В 2002 р. виконана очистка мулових площадок вартістю 50,0 тис.грн. Потребують капітального ремонту.

Котельня з трьома котлами Е-1/9 на мастильному палеві. Не працює.

Блок майстерень, побутові, адміністративно-лабораторні приміщення -трьохповерхова споруда, розміром 13*30 м, обладнана приточно-витяжною вентиляцією, в майстернях розташоване станочне обладнання, у підвальній частині будівлі розміщено приміщення ЦО. На другому поверсі знаходяться побутові приміщення. На третьому поверсі розташована лабораторія по визначенню стічних вод на очисних спорудах та підприємствах, які скидають свої стоки в комунальну каналізацію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЕЖ  СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ  МІСТА

| Загальна протяжність каналізаційних мереж у тому числі, км | 192,768 | % |
| --- | --- | --- |
| Напірні колектори | 43,493 | 23 |
| з них аварійних | 5,000 | 3 |
| Вуличні каналізаційні | 79,381 | 41 |
| з них аварійні | 5,880 | 3 |
| внутришньоквартальні та дворові | 69,894 | 36 |
| з них аварійні | 6,500 | 3 |
| Всього аварійних | 17,380 | 9 |

| Ділянка мережі | Діаметр труб | Роки будівництва | Матеріал труб | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напірний колектор КНС-10 до вул.Леніна | 100,00 | 1973 | сталева | 0,28 |
| Напірний колектор від КНС-4 до вул. Дзержинського | 100,00 | 1978 | сталева | 0,25 |
| Напірний колектор КНС-2А до ОС | 600,00 | 1979 | сталева | 3,15 |
| Напірний колетор КНС-3 (вул.Піонерська до вул.Дзержинська | 150,00 | 1969 | чавун | 0,284 |
| Напірний колектор КНС-7 до КНС-5 | 250,00 | 1982 | чавун | 0,98 |
| Напірний колектор КНС-7 до КНС-6 | 250,00 | 1982 | чавун | 0,98 |
| Напірний каналізаційний колектор від КНС-12 до колодязя гасіння довжина 1004 м. | 400,00 | 1987 | чавун | 1,004 |
| Напірний колектор КНС-1 до КНС 2а (пр.Дніпровський) | 150,00 | 1955 | асб/ц | 2,974 |
| Напірний колектор КНС-2 до КНС-2а | 300,00 | 1956 | асб/ц | 1,119 |
| Напірний колектор від КНС-5 від вул. Заводська до вул Дзержинська а/ц. д.300мм, L-587м. від вул. Заводська до пр.Перемоги | 300,00 | 1983 | асб/ц | 0,617 |
| Напірний колектор від КНС-8 до вул. Горького | 200,00 | 1981 | асб/ц | 0,356 |
| Напірний колектор від КНС-8 до вул. Горького | 200,00 | 1981 | асб/ц | 0,356 |
| Напірний колектор КНС-11 до вул.Букіна чавун, д.-150, L-600м*2 | 150,00 | 1982 | асб/ц | 1,2 |
| Напірний колектор від КНС-5 від до вул Дзержинська | 300,00 | 1964 | асб/ц | 0,587 |
| Напірний каналізаційний колектор в с.Плодове від КНС-21 до колодязя по вул.Першотравнева довжина 2834 кв.м. | 150,00 | 1987 | асб/ц | 2,834 |
| Напірний канал. колект. КНС-6 до ОС (вул.Індустріальна) 2 нитки | 400,00 | 1999 | асб/ц | 4,912 |
| Напірний колетор від КНС-2 до пр.Перемоги | 400,00 | 1996 | асб/ц | 0,534 |
| Напірний колектор від КНС-5 від вул. Заводська до вул Дзержинська а/ц. д.300мм, L-587м. від вул. Заводська до пр.Перемоги | 300 | 1983 | кераміка | 1,278 |
| Напірний каналізаційний колектор від КНС-9 до колодязя гасіння по вул.Першотравнева довжина 6300м. | 400 | 1989 | з/б | 6,3 |
| Напірний колектор від ОС до р.Дніпро | 1000 | 1979 | з/б | 10,348 |
| Напірний колектор КНС-2А до ОС | 700 | 1979 | з/б | 3,15 |
| Самопливний вуличний колектор | 150 | 1949-1958 | чавун | 3,39 |
| Самопливний вуличний колектор | 350-700 | 1979-1988 | чавун | 55,774 |
| Самопливний вуличний колектор | 400 | 1979-1989 | асб/ц | 2,155 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1989-1999 | асб/ц | 1,226 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1949-1958 | кераміка | 2,08 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1979-1988 | кераміка | 1,315 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1989-1998 | кераміка | 0,956 |
| Самопливний вуличний колектор | 400 | 1949-1958 | з/б | 0,6 |
| Самопливний вуличний колектор | 400 | 1979-1988 | з/б | 4,4225 |
| Самопливний вуличний колектор | 1000 | 1979-1989 | з/б | 3,811 |
| Самопливний вуличний колектор | 400 | 2005-2007 | пвх | 2,699 |
| Самопливний вуличний колектор | 750-1000 | 2005-2008 | пвх | 0,952 |
| Самопливний вуличний колектор | 150,00 | 1958 | чавун | 3,39 |
| Самопливний вуличний колектор | 350-700 | 1988 | чавун | 55,774 |
| Самопливний вуличний колектор | 400,00 | 1988 | асб/ц | 2,155 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1998 | асб/ц | 1,226 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1958 | кераміка | 2,08 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1988 | кераміка | 1,315 |
| Самопливний вуличний колектор | 150-300 | 1998 | кераміка | 0,956 |
| Самопливний вуличний колектор | 400,00 | 1958 | з/б | 0,60 |
| Самопливний вуличний колектор | 400,00 | 1988 | з/б | 4,4225 |
| Самопливний вуличний колектор | 1000 | 1988 | з/б | 3,811 |
| Самопливний вуличний колектор | 400 | 2007 | пвх | 2,699 |
| Самопливний вуличний колектор | 750-1000 | 2007 | пвх | 0,952 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1958 | чавун | 65,621 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1978 | чавун | 0,075 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1988 | чавун | 0,302 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1998 | чавун | 0,918 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1988 | асб/ц | 1,2759 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1998 | асб/ц | 0,17 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1968 | кераміка | 0,482 |
| Дворова мережа | 100-150 | 1978 | кераміка | 0,069 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1978 | кераміка | 0,065 |
| Дворова мережа | 150-300 | 1998 | кераміка | 0,864 |
| Дворова мережа | 150-301 | 1988 | кераміка | 0,1135 |
| Всього |  |  |  | 192,8289 |

Характеристика водопровідних мереж  за діаметром та матеріалом труб

| Діаметр , мм |
| --- |
| Матеріал труб, м | 50-100 | 100-300 | 300-700 | 700-1000 |  | % |
| Сталь | 0,53 | 0 | 0 | 3,15 | 3,68 | 2 |
| Чавун | 0 | 128,324 | 1,004 | 0,000 | 129,328 | 66 |
| Азбестоцемент | 0 | 12,7839 | 7,601 | 0 | 20,3849 | 11 |
| ПВХ | 0 | 0 | 2,699 | 0,952 | 3,651 | 2 |
| Кераміка | 0 | 7,1535 | 0 | 0 | 7,1535 | 4 |
| Залізобетон | 0 | 0 | 11,3225 | 17,309 | 28,6315 | 15 |
| Усього | 0,53 | 148,261 | 22,6265 | 21,411 | 192,8289 |  |

Характеристика каналізаційних  мереж  за строком експлуатації

| Матеріал труб | Нормативний термін експлуатації трубопроводу, років | Протяжність мереж по строку експлуатації (років), м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19-28 | 29-38 | 39-48 | 49-58 | 59-68 | всього |  |
| Сталь | 20 | 3,15 | 0,25 | 0,28 | 0 | 0 | 3,68 |  |
| Чавун | 50 | 1,922 | 57,972 | 0,359 | 0,064 | 69,011 | 129,328 |  |
| Азбестоцемент | 30 | 4,764 | 11,398 | 0,069 | 0 | 4,093 | 20,324 |  |
| Кераміка | 40 | 1,82 | 2,7065 | 0,065 | 0,482 | 2,08 | 7,1535 |  |
| З/б | 20 | 0 | 28,032 | 0 | 0 | 0,6 | 28,632 |  |
| ПВХ | 50 | 3,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,651 |  |
| км |  | 15,307 | 100,358 | 0,773 | 0,546 | 75,784 | 192,7679 |  |
| % |  | 7,9 | 52,1 | 0,4 | 0,3 | 39,3 | 100 |  |

| Матеріал труб | Нормативний термін експлуатації трубопроводу, років | Вичерпали нормативний термін експлуатації | Не підійшов нормативний термін експлуатаціїї | Всього, мереж , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 20 | 3,68 | 0 | 3,68 |
| Чавун | 50 | 69,075 | 60,253 | 129,328 |
| Азбестоцемент | 30 | 15,6209 | 4,764 | 20,3849 |
| Кераміка | 40 | 2,627 | 4,5265 | 7,1535 |
| З/б | 20 | 28,6315 | 0 | 28,6315 |
| ПВХ | 50 | 0 | 3,651 | 3,651 |
| Всього | 119,634 | 73,195 | 192,8289 |
|  | 62% | 38% |  |

62% каналізаційних мереж вичерпано свій нормативний термін експлуатації та підлягають заміни.

Основною причиною аварій є затори, зменшення яких вимагає покращання експлуатації каналізаційних мереж за рахунок придбання та використання промивної машини, поточного і попереджувального ремонту, тощо, у відповідності до “Положень про проведення планово-попереджувального ремонту на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України”.

| Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 567 | 509 | 469 | 475 |

Основні показники

фінансово – господарської діяльності

КП «Міський водоканал» за 2017 рік.

| № | Економічні показники | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дохід всього: у тому числі (без врахування ПДВ) | 38642,0 |
| 1.1. | Дохід від реалізації продукції (основної діяльності) | 31287,2 |
| 1.2. | Інший дохід у тому числі: | 7354,8 |
|  | субвенція з державного бюджету різниці в тарифах | 2162,6 |
|  | дохід від курсової різниці | 1496,6 |
|  | Надання бюджетних коштів на реконструкцію колектора | 333,1 |
|  | дохід від субабонентів за оплату електроенергію | 1989,3 |
|  | Фінансова підтримка комунальної власності | 321,8 |
|  | Відшкодування середньої зарплати мобілізованим працівникам | 25,1 |
|  | дохід від списання кредиторської заборгованості | 2,9 |
|  | Компенсація середнього заробітку військовозобов’язаним, призваним на збори працівникам | 5,9 |
|  | Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих в звітному періоді | 33,0 |
|  | Інша не ліцензована діяльність | 209,9 |
| 2. | Витрати на виробництво: | 38258,0 |
| 2.1. | Основної діяльності у тому числі: | 31723,4 |
|  | електроенергія | 8425,9 |
|  | заробітна плата (з врахуванням резерву відпусток) | 12995,1 |
|  | відрахування від фоп (з врахуванням резерву відпусток) | 2799,5 |
|  | паливо мастильні матеріали | 798,6 |
|  | податки | 1398,3 |
|  | матеріали | 1128,6 |
|  | амортизація | 2374,4 |
|  | послуги сторонніх організацій | 872,5 |
|  | Інші (ком.сбор, % банка, відрядження, фінансові витрати) | 930,5 |
| 2.2. | Інша операційна діяльності утому числі: | 6356,5 |
|  | 20% за приймання понаднормативно забруднюючих стічних вод | 43,9 |
|  | заробітна плата | 76,9 |
|  | відрахування від фоп | 16,6 |
|  | паливо мастильні матеріали | 0,0 |
|  | електроенергія (субабоненти) | 1979,9 |
|  | матеріали | 3,0 |
|  | амортизація | 1,1 |
|  | Штрафи, пені | 1664,3 |
|  | Інші витрати | 55,7 |
|  | Витрати від операційної курсової різниці | 2515,1 |
| 2.3. | Інша діяльності (не ліцензована) у тому числі: | 177,9 |
|  | електроенергія | 11,6 |
|  | заробітна плата | 62,4 |
|  | відрахування від фоп | 13,4 |
|  | паливо мастильні матеріали | 19,3 |
|  | податки | 0,3 |
|  | матеріали | 5,5 |
|  | амортизація | 1,3 |
|  | послуги сторонніх організацій | 58,4 |
|  | Інші витрати | 5,7 |
| 3. | Результат діяльності у тому числі: | +384,2 |
| 3.1. | від ліцензованої діяльності | -436,2 |
| 3.2. | від операційної діяльності у тому числі від іншої діяльності (не ліцензованої діяльності) | +820,4 |
| 4. | Дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю | 4390,9 |
|  | у тому числі населення безпосередньо | 2069,7 |
|  | державні бюджетні установи | 1,7 |
|  | місцеві бюджетні установи | 8,3 |
|  | інші споживачі | 2311,2 |
| 5. | Заборгованість бюджету з фінансування субсидій | 1076,3 |
| 6. | Заборгованість бюджету з фінансування пільг | 127,1 |
| 7. | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в тарифах | 12203,1 |
| 8. | Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду | 5968,1 |
|  | у тому числі за енергоносії | 880,7 |
| 9. | Підйом води, тис.м3 | 3181,9 |
| 9.1. | Втрати, тис.м3 | 907,2 |
| 9.1.2. | Реалізація води,тис.м3 | 2274,6 |
|  | - населення, тис.м3 | 1912,3 |
|  | - підприємства, тис.м3 | 362,3 |
| 10. | Пропуск стоків, тис.м3 | 2112,1 |
|  | - населення, тис.м3 | 1765,9 |
|  | - підприємства,тис.м3 | 346,2 |
| 11. | Собівартість одиниці послуги (податкова амортизація): |  |
|  | - водопостачання, грн.. | 4,86 |
|  | - водовідведення, грн.. | 9,61 |
| 12. | Фонд заробітної плати (штатних працівників без врахування резерву відпусток), тис.грн. | 12815,4 |
| 13. | Середньоспискова чисельність, люд | 227 |
| 15. | Середньомісячна заробітна плата, грн.. | 4704,6 |

Згідно Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 310;311 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141» та “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26листопада 2015 року №2868» для КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка Херсонської області було встановлено тарифи на послуги з 15.04.2017 року.

| Вид послуг | Одиниця виміру | Тариф для абонентів , котрих КП «Міський водоканал» є виконавцем послуг , в т.ч ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Цетралізоване постачання холодної води | Грн./м3 | 7,18 |
| Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Грн./м3 | 13,92 |

| Вид послуг | Одиниця виміру | Тариф для абонентів , котрих КП «Міський водоканал» є виробником послуг , в т.ч ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Цетралізоване водопостачання | Грн./м3 | 6,80 |
| Централізоване водовідведення | Грн./м3 | 13,21 |

Але, згідно рішення виконавчого комітету  Новокаховської міської ради Херсонської області від 25.04.2017 року №143 «Про встановлення КП «Міський водоканал» тарифів на централізоване водопостачання/водовідведення та на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», було встановлено наступні тарифи на послуги з 15.04.2017 року, які наведено нижче.

| Вид послуг | Одиниця виміру | Тариф для абонентів , котрих КП «Міський водоканал» є виконавцем послуг , в т.ч ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Цетралізоване постачання холодної води | Грн./м3 | 6,77 |
| Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Грн./м3 | 12,92 |

| Вид послуг | Одиниця виміру | Тариф для абонентів , котрих КП «Міський водоканал» є виробником послуг , в т.ч ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Цетралізоване водопостачання | Грн./м3 | 6,43 |
| Централізоване водовідведення | Грн./м3 | 12,31 |

Розрахунок різниці тарифів встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та  встановлених виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області на послуги КП «Міський водоканал», наведено у таблиці нижче з врахуванням ПДВ.

з врахуванням ПДВ

| Водопостачання |
| --- |
| централізоване водопостачання | централізоване водопостачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) |  |
| Тариф затверджениний Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 310 | Тариф затверджениний рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25.04.2017 року № 143 | різниця, грн/м3 | Тариф затверджениний Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 311 | Тариф затверджениний рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25.04.2017 року № 143 | різниця, грн/м3 |  |
| 6,80 | 6,43 | 0,37 | 7,18 | 6,77 | 0,41 |

з врахуванням ПДВ

| Водовідведення |
| --- |
| Централізоване водовідведення | централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) |  |
| Тариф затверджений Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 310 | Тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25.04.2017 року № 143 | різниця, грн/м3 | Тариф затверджениний Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 311 | Тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25.04.2017 року № 143 | різниця, грн/м3 |  |
| 13,21 | 12,31 | 0,90 | 13,92 | 12,92 | 1,00 |  |

Збитковість діючого тарифу відбувається внаслідок не відповідності запланованих цін діючим цінам на теперішній час, а саме:

- у тарифі, який діє з 15.04.2017 року вартість електроенергії була закладена 2,19  грн/кВт.год, але вже в грудні 2017 року вартість електроенергії вже становить  2,36 грн/кВт.год., в січні 2018 року вартість електроенергії значно збільшилась та становить – 2,56 грн/кВт.год.

| період | Вартість 1 кВт/год у діючому тарифі, з врахуванням ПДВ грн.. | Фактична вартість 1 кВт/год., з врахуванням ПДВ грн.. | різниця між запланованою вартістью електроенергії та фактичною, грн. | Обсяг використаної електроенергії, кВт/год | Збиток від невідповідності вартості, з врахуванням ПДВ грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2017 рік | 1,66 | 2,38 | -0,72 | 437324 | -314873,28 |
| 01.02.2017 рік | 1,66 | 2,44 | -0,78 | 373128 | -291039,84 |
| 01.03.2017 рік | 1,66 | 2,42 | -0,76 | 374295 | -284464,2 |
| 01.04.2017 рік | 1,66 | 2,31 | -0,65 | 315842 | -205297,3 |
| 01.05.2017 рік | 2,19 | 2,30 | -0,11 | 342285 | -37651,35 |
| 01.06.2017 рік | 2,19 | 2,30 | -0,11 | 309655 | -34062,05 |
| 01.07.2017 рік | 2,19 | 2,28 | -0,09 | 398252 | -35842,68 |
| 01.08.2017 рік | 2,19 | 2,28 | -0,09 | 371525 | -33437,25 |
| 01.09.2017 рік | 2,19 | 2,34 | -0,15 | 298968 | -44845,2 |
| 01.10.2017 рік | 2,19 | 2,40 | -0,21 | 345460 | -72546,6 |
| 01.11.2017 рік | 2,19 | 2,34 | -0,15 | 346670 | -52000,5 |
| 01.12.2017 рік | 2,19 | 2,36 | -0,17 | 372727 | -63363,59 |
| Разом за 2017 рік |  | 28,15 |  | 4286131 | -1469423,84 |

Таким чином, за 2017 рік тільки із за постійного росту вартості електроенергії та не відповідністю закладеної вартості з фактичної підприємство понесло збитки по статті витрат електроенергія в розмірі 1469,4 у тому числі за грудень 63,4 тис.грн.

- збиток підприємства значно збільшується також за рахунок штрафних санкції, які нараховуються ПАТ ЕК «Херсонобленерго» за несвоєчасну оплату за спожиту електроенергію. Витрати на сплату штрафних санкцій не передбачено в тарифі на послуги, які надає підприємство.

| 2017 рік | Нараховані штрафні санкції по електроенергії за несвоєчасну оплату, грн. | Сплачені штрафні санкції по електроенергії за несвоєчасну оплату, грн. |
| --- | --- | --- |
| січень | 28111,30 | 12294,82 |
| лютий | 12333,39 | 5878,73 |
| березень | 15276,59 | 12333,39 |
| квітень | 16719,81 | 15276,59 |
| травень | 20001,42 | 16719,81 |
| червень | 11547,73 | 20001,42 |
| липень | 14145,86 | 11547,73 |
| серпень | 3136,84 | 14145,86 |
| вересень | 10025,61 | 3136,84 |
| жовтень | 15695,34 | 10025,61 |
| листопад | 10002,44 | 15695,34 |
| грудень | 13271,70 | 10002,44 |
| Разом | 170268,03 | 147058,58 |

- КП «Міський водоканал» згідно діючого законодавства, виконує демонтаж, монтаж та повірку приладів обліку. В діючому тарифі закладена вартість повірки, технічного обслуговування.

| Повірка водолічильників, грн.без ПДВ | Технічне обслуговування водолічильників, грн.без ПДВ | Вартість повірки водолічильника, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3= 1+2 |
| 32,12 | 19,99 | 52,11 |

З 01.01.2017 року вартість повірки, технічного обслуговування збільшилась, таким чином в таблиці нижче наведено розрахунок збитку яке несе підприємство від виконання повірки приладів обліку.

| Повірка + технічне обслуговування приладів обліку, грн.без ПДВ (заплановано в тарифів) | Повірка + технічне обслуговування приладу обліку ників, грн.без ПДВ (вартість з 01.01.2017 року) | Збиток по підприємству за повірку одного приладу обліку, грн.. без ПДВ | Повірено приладів обліку за перше півріччя 2017 року | Розмір збитку у травні від повірки приладів обліку, грн.. без ПДВ | Орієнтовний розмір збитку за рік по підприємству, грн.. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3=2-1 | 4 | 5=3*4 | 6=5*2 |
| 52,11 | 61,36 | 9,25 | 689 | 6373,3 | 12746,5 |

- В зв’язку з тим, що розрахунок планового тарифу на послуги КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка було надано в вересні 2016 році, витрати на заробітну плату розраховані керуючись ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а саме виходячи  із мінімальної заробітної плати 1600,0 грн..  Але, згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих змін України» від 06.12.2016 року, Галузевої угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної  галузі України» та Центральним комітетом господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки заробітна плата повинна бути перерахована виходячи із прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01.01.2017 року – 1600,0 грн, з 01.05.2017 року - 1684,0 грн., з 01.12.2017 року – 1762,0 грн., а також застосовуючи коефіцієнти співвідношень зазначених в Галузевій угоді, які було збільшено на 11 %. Згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» заробітна плата повинна бути перерахована виходячи із прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01.01.2018 року – 1762,0 грн, з 01.07.2017 року - 1841,0 грн., з 01.12.2017 року – 1921,0 грн. Вищезазначені зміни по заробітній платі не враховано в діючому тарифі, та відповідно підприємство несе збитки по відповідній статті щомісяця;

- Згідно постанови  КМУ від 09.10.2013 №750 “Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів із здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» КП «Міський водоканал» повинен перераховувати відповідний відсоток отриманих коштів на спец.рахунок для виконання інвестиційної програми, яка затверджена Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 26.04.17 № 566 “Про схвалення інвестиційної програми Комунального підприємства «Міський водоканал» (м. Нова Каховка) на 2017 рік». Таким чином, на спец.рахунку за 2017 рік повинно бути накопичені кошти в розмірі 4312,51 тис. грн. без врахування ПДВ, але в зв’язку із збитковістю діючого тарифу  кошти на спец. рахунок не було перераховано. Розрахунок коштів, які повинні були бути перераховані на спец.рахунок наведено в таблиці нижче.

| Нарахування коштів на спец.рахунок по оплаті, без врахування ПДВ, тис.грн. |
| --- |
|  | водопостачання | водовідведення | Разом |
| отримано коштів всього по підприємству з 01.01.2017 року по 01.01.2018 рік |
| 01.01.2017 рік | 625,60 | 1299,30 | 1924,9 |
| 01.02.2017 рік | 648,90 | 1293,40 | 1942,3 |
| 01.03.2017 рік | 698,90 | 1383,80 | 2082,7 |
| 01.04.2017 рік | 640,90 | 1248,50 | 1889,4 |
| 01.05.2017 рік | 870,20 | 1494,40 | 2364,6 |
| 01.06.2017 рік | 862,90 | 1418,50 | 2281,4 |
| 01.07.2017 рік | 674,60 | 1148,60 | 1823,2 |
| 01.08.2017 рік | 894,20 | 1522,50 | 2416,7 |
| 01.09.2017 рік | 1362,50 | 2320,00 | 3682,5 |
| з 01.10.2017 рік по 01.01.2018 рік | 3496,20 | 6262,40 | 9758,6 |
| Разом: | 10774,90 | 19391,40 | 30166,3 |
| Відсоток відшкодування на спец.рахунок (з 15.04.2017 року) | 14,44% | 18,54% |  |
| Кошти на спец. рахунку | 1678,77 | 2633,74 | 4312,51 |
| Вього нарахування коштів на спец.рахунок за період з 01.01.2017 рік по 01.01.2018 рік | 4312,51 |

За 2017 рік на спец. рахунку було накопичено коштів на суму 1448007,2 грн., з них використано на придбання насосного обладнання, проектної документації то що на суму 175439,39 грн., погашено зобов’язання перед територіальною громадою за позику на суму 1256807,20 грн.

Таким чином, якщо за 2017 рік КП «Міський водоканал» повинен був виконати заходів згідно інвестиційній програмі на суму 6067,26 тис.грн., а фактично виконано на суму 1448,0 тис.грн, відсоток виконання інвестиційної програми за 2017 рік склав 24%.  Невиконання інвестиційної програми відбулось в наслідок надання послуг економічно не обґрунтованим тарифом.

10.	ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАХОДІВ СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

1.

| Назва проекту: | Реконструкція водоводов в/з «Сокіл» в м. Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води, транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. Завдання: безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 20000 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Водогони водозабору «Сокіл» забезпечують питною водою 20 тис. мешканців міста Нова Каховка, в тому числі підприємств та установ, що складає 40% від загальної подачі питної води іншими водозаборами міста. Велика аварійність на даній дільниці призводить до неврахованих витоків води при аваріях, втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів, а термін експлуатації 40 років до значних неврахованих витоків питної води. Також в період ліквідації аварій вода подається по одному водогону, тому на довгий термін велика кількість абонентів, включно з міськими лікарнями та котельнями може залишитися без централізованого водопостачання та централізованого опалення. |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. Цілодобове водопостачання питної води в м.Н.Каховка, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Зменшення неврахованих витоків води з трубопроводів. |
| Ключові заходи проекту: | Заміна сталевих водогонів, заміна запірно- регулючої арматури, реконструкція колодязів, влаштування вузлу обліку на водогонах. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2216,266 |
| Джерела фінансування: | Кошти ДФРР: 2017 рік - 1994,636 тис. грн. Кошти міського бюджету: 2017 рік - 221,63 тис.грн. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку, виконавчий комітет Новокаховської міської ради, ОДА в особі УКБ, Комунальне підприємство «Міський водоканал» |
| Коментарі | Проектна кошторисна документація проекту в наявності. Потребує повторної будівельної експертизи. |

2

| Назва проекту: | "Реконструкція самопливного каналізаційного колектора в районі КНС №5 по вул. Заводській в м. Нова Каховка, Херсонської області.» |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | захист від підтоплення побутовими стічними водами території міста, в запобігання можливих епидемиологіческіх захворювань, викликаних фільтрацією стічних вод на аварійній ділянці в підземні водоносні горизонти, в наслідок руйнування верхньої частини залізобетонних труб колектора. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 15000 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Заміна та часткова санація аварійного залізобетонного каналізаційного колектору D-600мм, побудованого в 1970році. Колектор в одну нитку подає стічні води з мікрорайону міста до КНС№5. Ділянка 100 метрів, реконструкція каналізаційних колодязів. |
| Очікувані результати: | Безаварійна робота системи водовідведення. |
| Ключові заходи проекту: | Заміна та часткова санація залізобетонного колектору D-600мм на труби ПВХ D-600мм. Реконструкція каналізаційних колодязів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 1063,354 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал» |
| Коментарі | Проектна кошторисна документація проекту в наявності. Потребує повторної будівельної експертизи. |

3

| Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі Стратегії: | С. Екологічна безпека та ресурсозбереження. С.2. Збалансовані екологічно безпечні водні ресурси |
| --- | --- |
| Назва проекту: | "Реконструкція двох ниток напірного колектора в межах земельної ділянки каналізаційної насосної станції №2а в м. Нова Каховка, Херсонської області.» |
| Цілі проекту: | Попередження аварійних ситуацій, запобігання техногенним катастрофам на об’єкті комунальної власності, а саме недопущення виливу неочищених стічних вод на рельєф місцевості, забезпечення нормальної роботи каналізаційних мереж, напірний колектор головної КНС№2а потребує негайної реконструкції. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 50000 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Заміна частини двох ниток напірного каналізаційного колектору головної КНС 2а міста разом з запірно- - регулювальною арматурою. |
| Очікувані результати: | Безаварійна робота системи водовідведення. |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкцією передбачається провести заміну напірного колектору головної каналізаційної насосної станції №2а. Дві нитки колектору з насосної станції до розподільчої камери переключення - : Права нитка - сталевий трубопровід – d-600мм, довжиною 30метрів. Ліва нитка – сталевий трубопровід – d-600мм, довжиною 60метрів. В розподільчий камері – 6 засувок - d-600мм., 2 зворотних клапани. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 5877,032 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, державний бюджет |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», ОДА Херсонської області. |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

4

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Андріївська м. Нова Каховка, Херсонської області» (1 ділянка: вул. Першотравнева - вул. Піонерська) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 122 чоловіка |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 259 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,8 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

5

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Андріївська м. Нова Каховка, Херсонської області» (2 ділянка : вул. Піонерська – вул..Паркова) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 110 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 220 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,7 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, державний бюджет |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

6

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Андріївська м.Нова Каховка, Херсонської області» (3 ділянка: вул.Горького - вул.Жовтнева) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 107 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 213 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,75 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, державний бюджет |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

7

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Андріївська м.Нова Каховка, Херсонської області» (4 ділянка: вул.Жовтнева – вул..Соборна) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 84 чоловіка |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 270 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,6 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

8

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Андріївська м. Нова Каховка, Херсонської області» (5 ділянка: вул. Соборна - вул. Пушкіна ) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 281 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 384,5 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,9 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

9

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Андріївська м. Нова Каховка, Херсонської області» (6 ділянка: вул.Пушкіна – вул.Маяковського) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 72 чоловіка |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 247 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,6 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

10

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Андріївська м. Нова Каховка, Херсонської області» (7 ділянка: вул. Маяковського – вул.Рибацька) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 78 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 228,5 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,6 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

11

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Гідробудівників м.Нова Каховка, Херсонської області» (1 ділянка: вул. Першотравнева – вул. Піонерська ) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 75 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 257,0 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,7 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

12

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гідробудівників м.Нова Каховка, Херсонської області» (2 ділянка: вул. .Піонерська- вул.Паркова) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 86 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 244,0 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,7 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

13

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Гідробудівників м.Нова Каховка, Херсонської області» (3 ділянка: вул.Горького – вул.Жовтнева) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 75 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 242,0 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,7 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

14

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гідробудівників м. Нова Каховка, Херсонської області» ( 4 ділянка: вул. Жовтнева – вул. Соборна ) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 75 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 242,0 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,71 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

15

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гідробудівників м. Нова Каховка, Херсонської області» ( 5 ділянка: вул. Соборна- вул. Пушкіна) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 100 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 274,0 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,68 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

16

| Назва проекту: | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гідробудівників м.Нова Каховка, Херсонської області» ( 7 ділянка: вул. Маяковського- вул.Рибацька) |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води,транспортуванням питної води. Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 57 чоловік |
| Стислий опис проекту: | водопровідні мережі старої частини міста по вул. побудовані у 1955-65 х роках. Водопровідна мережа у ветхому та аварійному стані, яка відповідно до норм експлуатації вичерпала свій технічний ресурс. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинків та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | безаварійне та надійне функціонування системи водопостачання міста, зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | реконструкція водопровідних мереж кварталу- шляхом прокладки напірного поліетиленового трубопроводу – 210,0 м, заміни або відновлення водопровідних колодязів, переврізка існуючих підключень, заміна запірної арматури та пожежних гідрантів. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,63 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

17

| Назва проекту: | Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Забезпечення охорони поверхневих і підземних вод від забруднення та виснаження, в тому числі попадання в них забруднень, що перевищують допустимі концентрації (ГДК).Припинення скидів у водний об'єкт не знезаражених стічних вод |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 60000 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається будівництво вузла знезараження стічних вод за допомогою ультрафіолетового випромінювання з метою доведення якості очищених стічних вод за мікробіологічними та бактеріологічними показниками до вимог дозволених для скидання у водний об'єкт.водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | реалізація проектних рішень дозволить знизити навантаження на навколишнє середовище шляхом припинення скидів у водний об'єкт не знезаражених стічних вод, що погіршують санітарно-епідемічний стан р. Дніпро.Охорона поверхневих і підземних вод від забруднення та виснаження. |
| Ключові заходи проекту: | Проектована установка знезараження розташована в межах існуючої площадки очисних споруд, тому будівництво установки не призведе до відчуження і скорочення площі земель інших землекористувачів, а також до порушення або забруднення прилеглих земель. Установка розташовується в спеціальному залізобетонному лотку, у проектованому для цих цілей одноповерховому будинку. Установка складається з блоків з УФ лампами , встановленими горизонтально у залізобетонному лотку. Стічні води, що протікають по лотку, послідовно проходять блоки з УФ - лампами, внаслідок чого під впливом ультрафіолетового випромінювання руйнуються практично всі патогенні мікроорганізми (більше 99, 99%). Ультрафіолетова дезінфекція відбувається за рахунок опромінення хвороботворних мікроорганізмів, що перебувають у воді, ультрафіолетовим випромінюванням, у результаті чого вони дезактивуються - "стерилізуються" і втрачають здатність відтворення. У воді при цьому не утворюються шкідливі для людини речовини. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,2 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

18

| Назва проекту: | Будівництво мереж водопостачання МКР «Сосновий» |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | забезпечення населення міста Н.Каховка питною водою належної якості та санітарного захисту підземних водоносних горизонтів м. Нова Каховка, прийняло рішення про реконструкцію не діючої мережі .водопостачання мікрорайону «Сосновий». Робочий проект розроблений на підставі рішення виконкому м. Нова Каховка №279від 27.07.2010р. і передбачає реконструкцію водопровідних мереж мікрорайону на 500 житлових будинків. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 1500 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Як джерело водопостачання населеного пункту використовуються підземні води. Централізованого водопостачання практично немає, за винятком невеликої кількості будинків. Населення отримує воду від існуючих свердловин, шляхом прокладених окремих водопроводів від існуючої мережі водопостачання.Існуюча водопровідна мережа тупикова. За період експлуатації мережу прийшли в непридатність, спостерігаються часті пориви мережі, витік води з трубопроводів. Труби мають малу пропускну здатність. Відсутність надійного джерела водопостачання позначається на соціальному стані і розвитку ж / масиву. Немає централізованої системи водовідведення, очистки господарсько-побутових стоків та їх утилізації. Є окремі каналізованих будівлі з найпростішими очисними спорудами типу септиків. Централізоване водопостачання дозволить поліпшити подачу води на питні та господарчі потреби жителів. |
| Очікувані результати: | забезпечення населення міста Н.Каховка питною водою належної якості та санітарного захисту підземних водоносних горизонтів м. Нова Каховка, прийняло рішення про реконструкцію не діючої мережі .водопостачання мікрорайону «Сосновий». Централізоване водопостачання дозволить поліпшити подачу води на питні та господарчі потреби жителів. |
| Ключові заходи проекту: | Довжина трубопроводів, всього км 7.778 у т. ч. д160 - 1.130 км д110 -6.648 км |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2,5 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Після перерахунку проектно-кошторисної документації проекту вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

19

| Назва проекту: | Реконструкція напірного каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | захист від підтоплення побутовими стічними водами зрошувально-обводнювального каналу (Північний канал), території міста, запобігання можливих епидемиологіческіх захворювань, викликаних фільтрацією стічних вод на аварійній ділянці в підземні водоносні горизонти, в наслідок руйнування верхньої частини залізобетонних труб колектора. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 20000 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Напірний каналізаційний колектор побудований в році.По колектору перекачуються стічні води з міста Таврійськ на очисні споруди каналізації м.Нова Каховка для подальшої очистки. Так як колектор перетинає по дну північний зрошувальний канал напірний колектор (дюкер) потребує негайної реконструкції. |
| Очікувані результати: | Безаварійна, цілодобова робота каналізаційної мережі. |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкцією передбачається провести заміну напірного колектору (дюкера) який проходить по дну зрошувального каналу . Дві нитки колектору з камери переключення з лівої строни каналу до камери переключення правої строни каналу. d-300мм , довжиною 100 м, кожний |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 4,5 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Необхідна розробка проектно-кошторисної документації. Вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. |

20

| Назва проекту: | Облаштування вузла комерційного обліку теплової енергії на вводі системи опалення будівлі «Водозабір «Сокіл». |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Монтажні роботи з встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | - |
| Стислий опис проекту: | На існуючий мережі централізованого теплопостачання , відповідно до закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» встановлюється тепловодолічильник . |
| Очікувані результати: | забезпечення комерційного обліку комунальної послуги |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво вузла обліку теплової енергії |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 0,4 |
| Джерела фінансування: | міський бюджет, |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальне підприємство «Міський водоканал», |
| Коментарі | Необхідна перегляд проектно-кошторисної документації. Вартість виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації. Потребує повторної будівельної експертизи. Виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» |

21

| Назва проекту: | «Влаштування водопровідного вводу житлового будинку вул.М.Букіна, буд.44а в м.Нова Каховка» |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 134 особи |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по вул.М.Букіна 44а підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлового будинку по вул. Першотравнева,33 та через приміщення Ощадбанку. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

22

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку просп.Перемоги,буд.38 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 138 осіб |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по просп. Перемоги,38 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлового будинку по просп. Перемоги, 42. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

23

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку вул.Затишна, буд.42 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 108 осіб |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по вул. Затишна,42 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлового будинку по вул. Затишна,44. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

24

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку просп. Перемоги, буд.6 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 264 особи |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по просп..Перемоги,6 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлового будинку по вул. Затишна,44 та 42. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

25

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку вул..Дружби, буд.51 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 256 осіб |
| Стислий опис проекту: | житловий будинок по вул.Дружби, 51 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлового будинку по вул. Дружби, 49. Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

26

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку вул..Дружби, буд.53 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 120 осіб |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по вул. Дружби, 53 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлових будинків по вул. Дружби, 49 та 51.Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

27

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку вул.М.Букіна, буд.74а в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 120 осіб |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по вул.М.Букіна,74а підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлових будинків по вул. Дружби, 49,51,53.Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

28

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку вул.М.Букіна, буд.72 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 213 осіб |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по вул.М.Букіна,72 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлових будинків по вул. Дружби, 49,51,53, М.Букіна,74а.Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

29

| Назва проекту: | Влаштування водопровідного вводу житлового будинку просп.Дніпровський , буд.11 в м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Влаштування нового водопровідного вводу до житлового будинку де проходить транзитна лінія водопроводу через підвальне приміщення будинку, що є порушенням будівельних норм та правил |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлового будинку - 17 осіб |
| Стислий опис проекту: | Житловий будинок по просп.Дніпровський , буд.11 підключений до систем централізованого водопостачання та водовідведення через транзитну лінію водопроводу яка прокладена через підвальне приміщення житлового будинку по просп. Дніпровський, 9.Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, можливість влаштування вузла комерційного обліку, що забезпечує загальний облік споживання питної холодної води (комунальної послуги) в будівлі, обладнаній окремим інженерним вводом. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2019 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

30

| Назва проекту: | Капітальний ремонт водопровідних мереж в межах житлових будинків 17,33,35 по пр.Перемоги в м.Нова Каховка Херсонської обл. |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж житлового кварталу |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | Мешканці житлових будинків - 685 осіб |
| Стислий опис проекту: | Сталевий трубопровід вичерпав свій термін експлуатації в два рази. Часті пориви та аварії створюють загрозу підтоплення будинку та життєзабезпечення мешканців будинку. Мешканці даного кварталу із-за частих поривів залишаються без централізованого водопостачання та водовідведення, що є порушенням санітарних норм. |
| Очікувані результати: | зменшення витоків води з трубопроводів при аваріях, схованих витоків води з трубопроводів, підтримка потрібних вільних напорів на абонентських вводах, безперебійне водопостачання міста, Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10, призначеної для споживання людиною. |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектно-кошторисної документації |
| Період здійснення: | 2018 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 19,0 |  |  | 19,0 |
| Джерела фінансування: | власні кошти КП «Міський водоканал», виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», проектна організація |
| Коментарі | Після розробки проектно-кошторисної документації проектів ціна виконання робіт буде змінена відповідно до кошторисної документації вартості будівельних робіт. |

31

| Назва проекту: | Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод Новокаховського родовища. |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | виконання гідрогеологічних робіт з геолого-економічної оцінці експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборі КП «Міський водоканал» (18 свердловин) на ділянках Новокаховського родовища для їх перезатвердження в ДКЗ України |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 60,0 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. |
| Очікувані результати: | Виконання вимог Кодексу України Про надра, Стаття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин. |
| Ключові заходи проекту: | Проведення гідрогеологічних робіт з геолого-економічної оцінці експлуатаційних запасів підземних вод Новокаховського родовища підземних вод. Перезатвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України. |
| Період здійснення: | 2019 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  |  | 448,5 |  | 448,5 |
| Джерела фінансування: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», геологорозвідувальні організації (установи). |
| Коментарі | Виконання спеціальних умов спеціального дозволу на користування надрами реєстраційний №2998 від 12.05.2003р. терміном до 2036 року на видобування прісних підземних вод для господарсько - питного водопостачання Новокаховського родовища (18 свердловин). |

32

| Назва проекту: | Відновлення огорожі першого поясу санітарної охорони джерел водопостачання (артезіанських свердловин). |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Виконати огородження першого поясу санітарної охорони артезіанських свердловин, |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 60,0 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | Перший пояс - пояс суворого режиму, включає територію розташування водозаборів, Його призначення - захист місця водозабору і водозабірних споруд від випадкового або навмисного забруднення і пошкодження. Перший пояс організовується для того, щоб охороняти місце водозабору з джерела і прилеглі до нього ділянки, а також головні споруди водопроводу. Територія першого поясу огороджується, охороняється, упорядковується, проживання на ній заборонено, будівництво обмежується тільки технологічними спорудами водопроводу. |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. Цілодобове водопостачання питної води в м.Н.Каховка, відповідно до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». |
| Ключові заходи проекту: | Відновлення огорожі |
| Період здійснення: | 2019-2020 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  |  | 146 | 166 | 312 |
| Джерела фінансування: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал» |
| Коментарі | Виконання вимог п.2, п.6 ст. 44 Водного кодексу України та Постанови від 18 грудня 1998 р. N 2024 Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів |

33

| Назва проекту: | Влаштування вузлів комерційного обліку питної холодної води житлових будинків м.Нова Каховка |
| --- | --- |
| Цілі проекту: | Проведення розробки проектно кошторисної документації. Монтажні роботи з встановлення вузлів комерційного обліку питної води житлових будинків. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигід | 60,0 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | Відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» При цьому вузлами комерційного обліку обладнуються всі вводи зовнішніх інженерних мереж у будівлі. Завдяки такому підходу будемо точно знати, який обсяг послуг увійшов у будинок і скільки споживає кожна квартира. Різниця між загальним обсягом спожитих послуг та сумою спожитих послуг усіма квартирами буде вказувати на розмір втрат послуг всередині будинку. |
| Очікувані результати: | забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг. |
| Ключові заходи проекту: | Розробка проектно-кошторисної документації ; Проведення монтажних робіт. |
| Період здійснення: | 2018-2019 |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 5200 | 5200 | 5200 | 15600 |
| Джерела фінансування: | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, власні кошти власників будинків. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Міський водоканал», підрядні організації, проектні організації. |
| Коментарі | Виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» |

Директор КП "Міський водоканал"                                          В.В.Радованець

10.  Список використаної літератури

Хасин А.А. «Утечки воды слишком дороги – снижение утечек с помощью регулирования и оптимизации режимов давления» ЕТЕВК – 2007, стр. 134 – 135.

Кравченко Л.А., Фоменко Л.А. «Исследование проблемы утечки воды из систем водоснабжения». Журнал «Вопросы водопотребления и канализации», вып. 3 – 2007, стр. 29 – 33.

Лаврушко Л.Г. «Теоретические исследования эквивалентных математических моделей систем водоснабжения». ЕТЕВК – 2007, стр. 356 – 366.

Назарян Г.В. «Принципиально новая технология работы службы сбыта ПУВКХ» ЕТЕВК – 2007, стр. 327 – 322

Моисеев М.С. (директор Донецкого ГВК) «Интегрированная система управления распределёнными производственными объектами водоснабжения г. Донецка; материалы международного конгресса ЕТЕВК-2007, стр. 351-355.

Вербато Є.Г. "Оптимизация работы ЖКХ" журнал "Водопостачання та водовідведення" №3/10 стор.2-7.

Вербато Є.Г., Декина О.П. "Опыт внедрения гидравлических моделей водопроводных сетей и пути повышения эффективности их применения с точки зрения энергосбережения "журнал "Водопостачання та водовідведення" №6/10 стор.8-13.

Вербато Є.Г., Чебан Г.В., Канюка С.А., Немировский Я.Б., Шевченко Р.А. "Разработка схем оптимизации водопроводных сетей городов на базе гидравлических моделей", журнал "Водопостачання та водовідведення" №4/11 стор.13-19.

И. Е. Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.  Госэнергоиздат, 1960.

10 Вербато Є.Г., Декіна О.П  «Разработка схем оптимизации водопроводных сетей городов на базе их гидравлических моделей» матеріали 11- міжнародна науково-практична конференція « Ресурси природних вод Карпатського регіону»

11.Вербато Є.Г., Декіна О.П  « АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ»  матеріали 12- міжнародна науково-практична конференція « Ресурси природних вод Карпатського регіону»

12. Вербато Є.Г., Декіна О.П. , В.М. Сиска, О.М. Шведов, А.А. Чайка "Анализ проблем  разработки и внедрения схем оптимизации систем централизованного водоснабжения и водоотведения  на примере г. Винница"журнал "Водопостачання та водовідведення" №5/13 стор.38-46.

# Text boxes

2016 рік